附件7：**拟购 空压机、负压机维保项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、~~医疗器械注册证号及~~最低市场报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（~~招标办：2523245199@qq.com~~和归口科室【设备科□、信息科☑、总务科√及其他□ 】： zyyzwk2020@126.com ）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

1. **（1）六安市中医院维保设备概况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.英格索兰无油涡旋式空压机； | 机器型号 | WE11-8 | 机器系列号 | 20611534 CB E |  |
| 额定功率 | 3.7kw×3 | 排气压力 | 0.8MPa |  |
| 出厂日期 | 2021.05 | 投入时间 | 2021.06 |  |
| 2.（Gardner Denver）里其乐负压机组 | 机器型号 | V-VC 202 | 机器序列号 | BS2101219001 |  |
| 额定功率 | 6.5kw×2 | 最大抽气量 | 2×4000/min |  |
| 出厂日期 | 2021.01 | 投入时间 | 2021.06 |  |
| 3.米尔斯油环负压机组 | 产品型号 | W691.000N2 | 出厂编号 | 1910001 |  |
| 额定功率 | 7.5kw×3 | 最大抽气量 | 3×8333L/min |  |
| 出厂日期 | 2019.10 | 投入时间 | 2020.06 |  |
| 以上设备维保是否能够响应，请在表格后注明是或否。 | | | | | 是、否 |
| **（2）六安市霍邱第六人民医院维保设备概况：**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 产品型号 | 投入时间 | 已用时长（h） |  | | 1 | 英格索兰R11/U-A10-X（病房） | 2021.6 | 4983+1908 |  | | 2 | 英格索兰UP5-15-10（病房） |  | | 3 | 英格索兰R11/U-A10-X（口腔、供应室） | 3022+11653 |  | | 4 | 英格索兰UP5-15-10（口腔、供应室） |  | | 5 | 港通真空负压：GT/XY-A（病房） | 280+271 |  | | 6 | 港通真空负压：GT/XY-A（口腔、供应室） | 已暂停使用 |  | | 以上设备维保是否能够响应，请在表格后注明是或否。 | | | | 是、否 | | | | | | |

1. **项目内容**

**（1）六安市中医院维保清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **英格索兰无油涡旋式空压机（机器型号：WE11-8）** | | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 空气过滤器芯 | 47650062001 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 主机V-型皮带 | 24618761 | 根 | 4 |  |  |
| 3 | 主机润滑脂 | 47662839001 | 只 | 1 |  |  |
| **里其乐负压机组（机器型号：V-VC 202）** | | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 润滑油 1L/桶 (单台用量 8L） | 7502126000 | 升 | 8 |  |  |
| 2 | 油雾分离器 | 7316306000 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 气镇阀过滤器 | 7305036000 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 进气过滤器 | 7313246000 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 联轴器 |  | 个 | 1 |  |  |
| **米尔斯油环负压机组（机器型号：W691.000N2）** | | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 空气过滤器芯 | 88171913 | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 油过滤器芯 | 47712516001 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 油气分离器芯 | 24121212 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 超级冷却液 20L | 38459582 | 桶 | 1 |  |  |

**（2）六安市霍邱第六人民医院维保清单：**

**2台病房空压机组一次保养所需配件明细、数量及周期（包括但不限定以下内容）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名（更换配件） | 规格型号 | 数量 | 周期 | 价格（元） | 备注 |
| 空滤 | 88171913 | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 过滤网 | 99331811 | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 油滤 | 小（39322602）  大（24121212） | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 油气分离器 | / | / | / |  |  |
| 润滑油 | 92837095-1L | 3桶 | 1年/次 |  |  |
| 管道过滤器（初级） | FA110/D | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 管道过滤器芯（中级） | FA110/G | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 管道过滤器芯（高级） | FA110/H | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 管道过滤器芯（活性碳） | FA110/A | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 吸附式干燥机消声器 | XY-07 | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 吸附式干燥机干燥剂 | Q235-B.Q345R | 4只 | 1年/次 |  |  |
| 预防性保养包 | 排水阀(16209789001)、电机皮带(2245060-A) | 各2只 | 2年/次 |  |  |

**2台牙科空压机组一次保养所需配件明细、数量及周期（包括但不限定以下内容）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名（更换配件） | 规格型号 | 数量 | 周期 | 价格（元） | 备注 |
| 空滤 | 89295976 | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 过滤网 | 99331811 | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 油滤 | 小54672654  大54749247 | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 油气分离器 | 47554255001 | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 润滑油 | 92692284 5L | 3桶 | 1年/次 |  |  |
| 管道过滤器（初级） | FA1501D | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 管道过滤器芯（中级） | FA1501G | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 管道过滤器芯（高级） | FA1501H | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 管道过滤器芯（活性碳） | FA1501A | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 吸附式干燥机消声器 | XY-10 | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 吸附式干燥机干燥剂 | Q235-B20 Q345R | 4只 | 1年/次 |  |  |
| 预防性保养包 | 排水阀（16209789012） | 各2只 | 2年/次 |  |  |

**2台真空负压机组一次保养所需配件明细、数量及周期（包括但不限定以下内容）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名（更换配件） | 规格型号 | 数量 | 周期 | 价格（元） | 备注 |
| 空滤 | / | / | / |  |  |
| 油滤 | / | / | / |  |  |
| 油气分离器 | A140MV -VFC | 2只 | 1年/次 |  |  |
| 润滑油 | MV99S-5L | 2桶 | 1年/次 |  |  |
| 除菌过滤器 | 与原产品相同 | 按需 | 1年/次 |  |  |

**注:上述所列材料及设备为暂列，请现场勘查，以实际为准。（对更换配件型号及数量有异议的可在备注栏内备注）**

**投标人根据上表所列进行承诺确保使用寿命情况。以上耗材表为四年内所必须更换最低数量，如在实际运行过程，设备由于以上耗材原因未达到运行要求，中标方须及时更换相应耗材，费用不再增加。（最后一年需更换的周期耗材由下一家维保单位更换）**

1. **维保期限：四年**
2. **易损维修配件报价:**

1、机组配件根据现场维护保养情况，由双方相关专业技术人员共同决定是否更换。

2、维修配件价格不包含在维保费内，质保要求不少于12个月。

3、报价合同期内有效，报价包含配件的运送、安装、调试等所有相关费用

**（1）六安市中医院配件清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **规格型号** | **单位** | **价格（元）** | **备注** |
| 1 | 主机 | WE-11 | 个 |  |  |
| 2 | 电机 | WE-11 | 个 |  |  |
| 3 | 风冷却器 | WE-11 | 个 |  |  |
| 4 | 控制器 | WE-11 | 个 |  |  |
| 5 | 止逆阀 | WE-11 | 个 |  |  |
| 6 | 排放阀 | WE-11 | 个 |  |  |
| 7 | 压力变送器 | WE-11 | 个 |  |  |
| 8 | 冷干机 | 钒钛机械 |  |  |  |
| 9 | 真空泵 | V-VC202 | 个 |  |  |
| 10 | 电磁阀 | V-VC202 | 个 |  |  |
| 11 | 真空泵 | W691.000N2 | 个 |  |  |
| 12 | 电磁阀 | W691.000N2 | 个 |  |  |
| 备注：请潜在供应商对可能需要更换的配件做相应补充和报价 | | | | | |

**（2）六安市霍邱第六人民医院配件清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **规格型号** | **单位** | **价格（元）** | 备注 |
| 1 | 油分 | RU11IU-10 | 只 |  |  |
| 2 | 油滤 | RU11IU-10 | 只 |  |  |
| 3 | 空滤 | RU11IU-10 | 只 |  |  |
| 4 | 空滤 | UP5-15-10 | 只 |  |  |
| 5 | 油滤 | UP5-15-10 | 只 |  |  |
| 6 | 油分 | UP5-15-10 | 只 |  |  |
| 7 | 专用油 | UP5-15-10 | 桶 |  |  |
| 8 | 皮带 | UP5-15-10 | 根 |  |  |
| 9 | 卸荷阀维修包 | UP5-15-10 | 套 |  |  |
| 10 | 温控阀芯 | UP5-15-10 | 个 |  |  |
| 11 | 控制器 | UP5-15-10 | 个 |  |  |
| 12 | 最小压力阀保 养包 | UP5-15-10 | 套 |  |  |
| 13 | 排水阀保养包 | UP5-15-10 | 套 |  |  |
| 14 | 密封件安装包 | UP5-15-10 | 套 |  |  |
| 15 | 电机黄油 | UP5-15-10 | 合 |  |  |
| 16 | 管道过滤器芯 | UP5-15-10 | 只 |  |  |
| 17 | 冷干机排水阀 |  | 只 |  |  |
| 18 | 制氧机气动阀 |  | 只 |  |  |
| 19 | 罗茨鼓风机油 |  | 桶 |  |  |
| 20 | 罗茨鼓风机空 滤 |  | 只 |  |  |
| 备注：请潜在供应商对可能需要更换的配件做相应补充和报价 | | | | | |

1. **维保要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | | | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **参数设置** |
| 1、 | 维保要求 | 1、所有定期完成维保内容必须按要求进行现场检查、维修并做好记录存档，并由采购方设备管理人员签字后方可视为一次已完成的定期维保内容； |  |  |  |
| 2、接到本院故障报修电话后，0.5小时内响应，3小时内到达现场进行故障确认并进行维修、排除隐患； |  |  |  |
| 3、乙方需及时提供甲方机组涉及维保的所有零部件，确保甲方合同内所有机组在合同期内正常有效运行。 |  |  |  |
| 4、维修更换耗材配件应使用与该设备匹配的优质配件。 |  |  |  |
| 5、每半年巡检不少于一次。内容包括对系统中各个设备进行检查、调整、保养(包括对电控电路、风路、气路、过滤器芯、控制阀、安全阀、旁通阀、机头、散热系统、传感系统、排气系统、流量、压力等的例行检查和常规检查)。 |  |  |  |
| 6、耗材收货必须有公司发货清单，合格证明。 |  |  |  |
| 7、维保期内空压及负压系统均能达到医院业务需求。 |  |  |  |
| 8、维护过程中所使用的备件备品需与原厂设备备件备品规格相符，达到同行业规定标准，满足相关设备的使用要求。 |  |  |  |
| 9、维修过程中，维修人员应由使用单位人员现场陪同进行施工，严格按照规程开展维修工作，并遵守使用单位的各项规章制度，杜绝安全事故发生。 |  |  |  |
| 10、维修结束后，更换的废旧零配件由使用单位人员确认后，由使用单位予以收存或报废，废旧耗材及时处理。 |  |  |  |
| 11、维修方所用或更换的备品备件，应出具含规格、型号、使用寿命等明细表，并经使用方认可后交使用方保存，进行材料更换。 |  |  |  |
| 2、 |  | 所更换的耗材需满足设备运行需要，如达不到设备运行需要，需及时更换相应耗材。另外，对于耗材表之外其他主要零配件需更换，招标方则可以另外付费(不含在维保费内），配件需列出价格表，配件质保期不得少于一年;配件损坏后更换我院有自由选择权，如需更换由我院认定后维修更换，价格按合同报价执行，并签字确认后按实际结算。如损坏的配件由我院自行采购，中标方仍须配合更换，提供相应支持。 |  |  |  |

六、报名厂家需现场勘查（现场勘查联系人:**六安市中医院：徐工：18705644932、六安市霍邱第六人民医院：项工：15005696675**)，以充分了解项目位置、情况及任何其它足以影响参选报价的情况，并负责所有安全事宜，任何因忽视或误解托管情况而导致的索赔将不被批准。质保期由厂家自行报备，但不得低于以上要求。