采购文件
项目名称：六安市中医院过渡季节空调维保服务项目
项目编号：LASZYY－HQ2026007
采 购 人：六安市中医院
采购时间：2026年3月 

目  录
采购公告
3
采购需求
5
一、项目概况
5
二、供应商资格条件
6
三、服务期限和履约质保金
6
四、维修保养技术工作内容及要求
9
五、主要设备清单
12

六、报价要求
12

七、付款方式及考核办法
12

八、考核表
13

九、响应文件格式
16

附件一 报价单
17

附件二 供应商基本信息
18

附件三 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
19
附件四 投标授权书
21
附件五 响应情况表
22

附件六 投标函
23
附件七 采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
25



采购公告
根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,对六安市中医院过渡季节空调维保服务项目进行采购。

一、项目名称：六安市中医院过渡季节空调维保服务项目
二、项目编号：LASZYY－HQ2026007
三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院一号楼

六、响应文件递交截止时间：2026年3月10日下午15:00 

七、响应文件有效期：30天

八、履约保证金：本项目不收履约保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/
十、采购限价：4.98万元/年，供应商所报价格超过最高限价作为无效标处理

十一、采购方式:询价，合理最低价为成交供应商

十二、服务期限：1年

十三、供应商资格条件：

1.营业执照经营范围包含中央空调安装及售后服务或具有中国设备维修安装企业能力等级A类或B类或D类Ⅲ级及以上证书（提供复印件加盖公章）。

2.相关证件：电气维修人员需具有低压电工作业证，制冷专业的维修人员需具有制冷与空调设备安装修理作业证、高处作业证。（提供承诺书，格式自拟）。
3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.以上资格文件成交后提供原件查验。

5.不接受联合体投标。

6.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十四、报价文件接收：

1、响应文件递交截止时间：2026年3月10日下午15:00 ；

2、响应文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼西后勤保障部。
十五、联系事项：

采购咨询：六安市中医院后勤保障部    王老师

联系方式：0564-3597279  
六安市中医院

                                                               2026年3月3日
 六安市中医院过渡季节空调维保服务项目采购需求

一、项目概况
六安市中医院本部1号楼地上建筑面积为7.92万平方米，1号楼过渡季节空调主机位于1号楼裙楼（6层）屋面，包含1台开利螺杆式风冷冷水机组（制冷量500kw）和1台开利螺杆式风冷热泵机组（制冷量322kw），两台机组生产日期2013年2月，同年投用，主要为医院手术室、ICU、消毒供应室、检验科等特殊科室净化空调提供冷热源，目前运行正常。

二、供应商资格条件

1.营业执照经营范围包含中央空调安装及售后服务或具有中国设备维修安装企业能力等级A类或B类或D类Ⅲ级及以上证书（提供复印件加盖公章）。

2.相关证件：电气维修人员需具有低压电工作业证，制冷专业的维修人员需具有制冷与空调设备安装修理作业证。（提供承诺书，格式自拟）。
3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.以上资格文件成交后提供原件查验。

5.不接受联合体投标。

6.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、服务年限和履约保证金

1、服务年限：服务期1年，年度考核合格后可续签下一年合同，最多续签2次，考核不合格不再续签。

2、合同终止：成交供应商在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前三个月向采购人提出书面申请，经采购人书面同意后方可终止合同。 因成交供应商不能保证工作质量或发生重大差错事故的，采购人可有权终止合同，由成交供应商承担全部责任。根据采购人实际需求，因采购人空调维保业务调整，采购人可有权提前终止合同。

3、履约保证金：无。
四、维修保养技术工作内容及要求

（1）开利风冷螺杆式空调系统技术工作内容（包含但不限于以下)
①常规维保内容

1、系统设备运行故障处理。

2、系统设备缺陷的维修。

3、消耗材料的更换(机油、机滤、空滤、冷冻油等)。

4、其它各类报修，确保空调系统正常使用；检查、检修和更换主、配件。

②运行维保要求

1.维保人员在维护年度应保证每月对所有受托代维空调均定期提供全面的现场巡检，发现并消除存在的故障隐患。

2.维保人员定期对维保设备进行检查，对设备进行常规保养，每次维护详细记录机器运行状态、参数等以便采购人设备管理人员了解机组运行是否良好。与采购人设备管理人员沟通机组使用情况，制定合理的维保方案。

3.维保人员每月维护必须建立维修记录且提供一份至采购人设备管理人员，以便及时了解维护机型的运行状态，并指导下步维保重点等。

③换季预防性保养

在服务期内，提供2次系统换季预防性保养；具体时间按采购人实际需求确定，接到采购人通知后，7日内完成。

1.数据分析

1.1通过显示面板检查机组运行情况。

1.2 温度检查、检修:蒸发器及冷凝器进出水温度、排气温度、电机温度及环境温度等，确保正常使用。

1.3压力检查、检修:吸气压力、排气压力、制冷剂压力及油压等，确保正常使用。

1.4水系统检查、检修:进出水压力、压差等，确保正常使用。

2、冷媒系统

2.1按需隔离高低压区,使用泵出机构将制冷剂从低压区转移到高压区。

2.2使用检漏仪整机泄漏检测,冷媒不足,及时补充,并安全紧固连接螺栓。

2.3按需充氮保压及真空除湿。

2.4运行期间排除不凝性气体，按需补充冷媒。

2.5 更换干燥过滤器芯子及密封圈。

2.6检查、检修，确保电子膨胀阀节流调节正常使用。

2.7检查、检修，确保四通换向阀正常使用。

3、冷冻油系统

3.1排出润滑油，更换全套内、外置油过滤器，一年不低于1次。

3.2检查、检修，确保润滑油系统单向阀及电磁阀正常。

3.3更换新的压缩机润滑油，一年不低于1次。

4、热交换器系统

4.1冷却系统冷凝器清洗、除锈等，每季度一次。
4.2冷冻系统蒸发器换热效率检测、清洗。

4.3水流量保护开关检查检修及校正。

4.4检查、检修，确保电机及轴承和风机扇叶好，检查风机动平衡正常。

5、电气及控制系统

5.1检查、检修，确保电机绝缘良好。

5.2检查、检修，确保任何电路无松脱或过热现象。

5.3检查、检修，确保调教各压力、温度、液位传感器正常使用。

5.4，检查、检修，通过显示面板操控测试确保电子膨胀阀、风扇、温度传感器及压力传感器等正常使用。

5.5 起动器检查校正及清洁。

5.6检查、检修，确保电控模块正常使用。

6、压缩机

6.1检查、检修，确保压缩机油位、油色正常。如油位低，查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油；确保压缩机正常使用。
6.2检查、检修，确保压缩机无异常的噪音或振动。

6.3检查、检修，确保压缩机无异常的气味。

6.4检查、检修，确保压缩机电机绝缘电阻正常。

6.5检测压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)，确保使用正常。

6.6 检测压縮机外壳温度，确保正常使用。
7、水系统

7.1检查、检修水系统的运行，保证水系统正常运行。

7.2检查、检修，确保所有保温无脱落、老化，要完好。

7.3检查、检修，确保轴封(盘根)、管道无漏水，随时进行调整和损坏更换。

7.4检查、检修，确保循环水泵(空调水泵)、阀门正常使用。

④保障性保养

服务期内，向采购人提供运行期间每月至少1次定期运行检查、检修服务。

服务提供时间定于每月10-20号之间，具体服务项目如下:

1、通过显示面板检查机组运行情况。

2、温度检查、检修:蒸发器进出水温度、排气温度、电机温度及环境温度等，确保工作正常。

3、压力检查、检修:吸气压力、排气压力、制冷剂压力及油压等，确保工作正常。

4、水系统检查、检修:进出水压力、压差等，确保工作正常。

5、使用检漏仪整机泄漏检查、检修，并安全紧固连接螺栓，确保工作正常。

6、运行期间排出不凝性气体，确保工作正常。

7、冷凝器、蒸发器换热效率检查、检修，并提供节能分析数据。

8、水流量保护开关检查、检修及校正，确保工作正常。

9、检查、检修电机，确保工作正常。

10、检查、检修，确保任何电路无松脱或过热现象。

11.检查、检修电子膨胀阀开关工作情况，确保工作正常。

12、检查、检修电控系统的动作程序，并清理启动柜，确保工作正常。

13、检查、检修液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况，确保工作正常。

14、检查、检修压缩机，无异常的噪音或振动，确保工作正常。

15、检查、检修压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)，确保工作正常。

⑤停机保养服务

在服务期内，每年提供2次停机保养服务(制冷停机和制热停机)，服务提供时间由采购人通知成交供应商，供应商接到通知后7日内完成，具体服务项目如下：

1、关闭蒸发器、冷凝器进出水阀门。

2、拆卸端盖堵头、排放机组换热器内积水。

3、整机泄漏检测，并安全紧固连接螺栓。

4、水流量保护开关检测及校正，确保正常使用，。

5、检查、检修，确保压缩机电机良好。

6、检查、检修，确保电控系统的动作程序正常，并清理启动柜。

7.分析夏季和冬季运行数据，提供合理性节能建议。

8、提供年度维保计划:保养内容、保养时间、备品备件等。

（2)其他要求

1.供应商安排的电气维修人员需具有低压电工作业证；制冷专业的维修人员需具有制冷与空调设备安装修理作业证、高处作业证。 

2.一般维修，须在 1.5 小时内完成，不限维修次数。 

3.主机维修或更换必须在 5小时内完成。主机大修必须联系原厂家来院进行检查、检修，若原厂家出具要求主机更换或大修的鉴定，成交供应商则必须进行主机更换或大修，并在 20 个日历天内完成。一年内发生两次主机未按照要求完成维修或更换，即解除合同。

4.成交供应商必须有计划地完成每年两次系统换季保养维修，若在全面供冷（暖） 前未及时完成换季保养维修，影响院区空调使用，产生投诉造成医院负面影响的，每次处罚 5000 元。

五、主要设备清单
	序号
	名称型号
	品牌
	数量（台）
	使用科室或安装部位
	备注

	1
	风冷螺杆式空调系统（单冷主机，型号：XAN1218）
	开利
	1
	1号楼6层平台（手术室、检验科、ICU、供应室空调冷热源）
	包含主机及室外水系统设备及管路

	
	风冷螺杆式空调系统（冷暖两用主机，型号：XQN1340）
	
	1
	
	包含主机及室外水系统设备及管路


六、报价要求

（1）包含供应商提供“四、维修保养技术工作内容及要求”服务所需全部费用,维修主、配件须是设备原厂家生产的或授权使用的,且提供必要的鉴别防伪方式(如防伪码等)。

（2）空调目前在正常使用，供应商必须无条件接受各空调系统现状，并以此为基础进行维保，如需整改(人工和材料)的全部含在报价内。供应商可自行了解项目现状，后期不得以任何理由提出异议。本项目最终投标报价为一次性包干价，最终不作调整，供应商须自行考虑相关风险。

七、付款方式及考核办法

为监管成交供应商按文件要求提供服务，对成交供应商实行打分考核。服务期内每季度进行一次考核，考核结果与季度服务费挂钩，按季度支付相应维保服务费。

（1）90 分及以上不扣除费用，85—90 分每低一分扣 500 元，低于 85 分每低一分扣 1000 元； 

（2）考核结果低于85分即当季度服务考核不合格，采购人将对成交供应商进行约谈，并提出书面整改意见，成交供应商须无条件进行整改；成交供应商拒不整改的，采购人立即解除合同； 

（3）出现以下任一种情况，季度考核直接定为“不合格”：

1. 发生重大安全事故：如火灾、爆炸、大面积泄漏等。

2. 提供虚假或不合格产品配件、耗材。

3. 在限期整改后，仍出现重复性重大质量问题。

（4）合同期内出现两次季度考核不合格即视为年度考核不合格，合同不予续签。
八、考核表

六安市中医院过渡季节空调维保服务项目考核表(100 分)

	考核项目
	满
分
	考核方法及评分
	得
分
	备注

	
	整体

运行

情况 
	15
	整体系统运行安全、平稳、高效，无投诉情况发生。发生一次投诉扣 5 分，发生两次投诉扣 10 分，发生三次以上投诉，此项分值为 0 分且另行扣款，每次投诉扣款1000 元。（若发生安全生产事故，则一票否决，直接判为 0 分） 
	 
	 

	月度 

工

作完成 

情

况 

72

分 
	报修任务完 成 
	15
	检查派工记录、维修记录等。从工作量的统计、已完成维修任务的质量和效率、未完成维修任务的原因和处理等方面进行综合考核，视具体内容的实际情况酌情扣分。 
	 
	 

	
	设备运行巡 检 
	15
	检查运行、巡检、清洗等记录，随机查看设备。从设备的运行状态、设备的整洁度、各项原始记录的规范性等方面进行综合考核。视具体内容的实际情况酌情扣分。 
	
	

	
	
	
	
	 
	 

	
	紧 急

事 件
	6
	检查紧急事件处理记录。从响应速度、处理质量、影响范围方面进行综合考核。视具体内容的实际情况酌情扣分。 
	
	

	
	
	
	
	 
	 

	
	调度

跟进

情况 
	6
	检查未完成任务跟进等记录。从记录的规范性、未完成任务的跟进情况等方面进行综合考核，视具体内容的实际情况酌情扣分。 
	 
	 

	
	服务满意
调查 
	15
	随机走访 3 个临床科室，了解服务情况，根据科室的实际反馈情况酌情扣分。 
	 
	 

	团

队

综

合 

服务 

能力 

28

分
	专业技术能力 
	4
	检查培训记录。员工上岗培训与考核规范，每季度开展专业技术培训和专业考核。
	 
	 

	
	
	4
	服务团队：现场服务人员是否与拟派人员要求一致， 酌情扣分。
	
	

	
	
	3
	检查员工上岗证。持证上岗，证件在有效期内。酌情扣分。
	
	

	
	规范

意识 
	3
	检查设备操作规范。建立健全工作制度、岗位职责、规范操作流程，酌情扣分。 
	
	

	
	
	3
	检查劳保用品和维修工具配置。员工劳保用品、维修工具等配置齐全、安全有效、员工正确使用。酌情扣分。 
	
	

	
	服务

行为

规范 
	4
	检查员工考勤，听取相关反馈。服从管理，团结协作。（员工若擅自离岗，该项分值为 0，且另行扣款，每发现一次扣款 1000 元） 
	
	

	
	
	2
	检查员工仪表，听取相关反馈。员工着装干净，仪表整洁，佩戴工牌。员工文明用语，服务态度良好，沟通顺畅。无投诉事件发生。 
	
	

	
	节能管理
	5
	检查节能工作落实情况。配合医院后勤保障部门及其他外包单位，实施节能工作。视工作的落实情况酌情扣分。 
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


九、响应文件格式

                      响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	四
	投标授权书
	

	五
	响应情况表
	

	六
	投标函
	

	七
	采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	


附件一：
六安市中医院过渡季节空调维保服务项目报价单
	项目名称
	 

	供应商名称
	

	响应报价

	小写：          （精确到小数点后两位）
大写：                     （精确到小数点后两位）
  


（注：以上报价含人工费、材料费、税价、等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。）

供应商盖章： 
日期：  年   月   日
附件二：
供应商基本信息
（包含营业执照和相关资质证书等）
附件三：
无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 供应商盖章： 
日期：  年   月   日
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
                                             供应商盖章： 
日期：  年   月   日
附件四：
投标授权书
  （投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加    （某项目）  采购活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：
授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）
供应商盖章： 
日期：  年   月   日
附件五：
响应情况表

	按采购文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	采购文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	技术响应
	
	
	

	2
	付款响应
	
	
	

	3
	服务期响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与采购文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。
 供应商盖章： 
日期：  年   月   日
附件六：
   投标函

致：              
根据贵方“ 某项目 ”的第 某编号 采购公告，正式授权     （姓名）代表供应商           （供应商全称）。据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按采购文件规定提供交付的服务的投标报价详见报价表，报价为我方的最终报价。
2、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。
3、我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。
4、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
5、我方同意从采购文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在采购文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。
7、我方完全理解贵方接受合理最低报价的投标。
8、我方同意采购文件规定的付款方式。
9、与本投标有关的通讯地址：                                  
电    话：                      传    真：                 
投标供应商基本账户开户名：                             
账号：                    开户行：                  
供应商盖章： 
日期：  年   月   日
附件七：
采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

（含供应商资格条件中要求的证件承诺书等）



