附件：拟购  消防设施检测、消防设施维保服务   项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部□、后勤保障部□、安全保卫部☑及其他□          】：3903794200@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

一、项目概况

1、项目分类：消防设施检测、消防设施维保

2、消防设施检测、维保区域及面积：① 1号楼（约79000平方米）、② 2号楼（约44000平方米）、③3号楼（约92100平方米）、④西侧住培楼（约4000平方米）、⑤放疗中心（约650平方米）、⑥高压氧舱、凤凰桥社区卫生服务站（约1000平方米）、六安市中医院中药制剂中心（约12800平方米）及院区内所有低层建筑和公共消防设施。

二、项目内容

按照《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施的维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》等消防法规和技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对招标范围内的所有消防设施日常维护保养、消防设施年度技术检测、消防安全评估服务、消防月度维保记录、消防设施日常检查维护、火灾自动报警系统、自动喷淋系统及联动控制系统、固定灭火系统、室内室外消火栓系统（含消防泵）、应急照明、疏散指示标志、防火门等消防设施检测及维修保养等服务内容。包含但不限于以下方面：

1、电器火灾监控系统；

2、火灾自动报警及联动系统（包括主机、电源、探头等）；

3、可燃气体探测报警系统；

4、消防给水及消火栓系统；

5、自动喷水灭火系统（包括管道、喷淋泵、各种阀类、电气控制柜等）；

6、气体灭火系统；

7、防排烟系统；

8、火灾应急照明和疏散指示系统；

9、其他消防设施等。

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 是否设置为★ | 响应情况 | 建议修改指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
| 一、 | 检测、维保服务细则 | 1、电器火灾监控系统 电器火灾监控器、电器火灾监控主机等（外观、自检、漏电试验、电源、故障报警功能等相关检测维保服务） |  |  |  |
|  |  | 2、火灾自动报警及联动系统 火灾报警探测器、手动报警按钮、图形显示装置、火灾报警装置、火灾报警控制器、火灾显示器、联动控制器、联动消防泵、联动喷淋泵、联动防火卷帘、联动火灾应急广播、联动防排烟等（外观、功能、自检、故障报警、各类电源功能等相关检测维保服务） |  |  |  |
|  |  | 3、可燃气体探测报警系统 可燃气体探测器、报警主机等（外观、各类报警功能、电源功能等相关检测维保服务） |  |  |  |
|  |  | 4、消防给水及消火栓系统 消防水池、消防水箱、消防水泵及控制柜、稳压泵及气压罐、减压阀组、消火栓按钮、室内消火栓、消火栓水泵结合器、室外消火栓、软管卷盘、消防水炮等(水位、补水设施等相关设备检测维保，主备泵、主备电源切换等检测维保，消火栓出水和静压等相关检测维保服务) |  |  |  |
|  |  | 5、自动喷水灭火系统 消防水池，消防水箱、喷淋泵、稳压泵、湿式报警阀组、水流指示器、喷淋水泵接合器、末端试水装置、系统联动测试、喷头等（核对储水量、启、停泵检测、放水测试、试水阀门等相关检测维保服务） |  |  |  |
|  |  | 6、气体灭火系统（干粉灭火系统可参照） 全部系统组件、灭火剂储存容器、气动驱动装置、管道支架、喷嘴孔口、气体灭火装置等（外观、系统组件、选择阀手动启闭、压力等相关检测维保服务） |  |  |  |
|  |  | 7、防排烟系统 控制柜、风机、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗、挡烟垂壁等（手动自动切换装置、风机运转、排烟口、送风口、排烟风机等相关检测维保服务） |  |  |  |
|  |  | 8、火灾应急照明和疏散指示系统 应急照明、疏散指示灯等（外观、应急功能、状态指示灯等相关检测维保服务） |  |  |  |
|  |  | 9、其他消防设施 防火门、防火卷帘、灭火器、消防专用电话、消防电梯等（外观、防火门相关功能、防火卷帘相关功能、灭火器压力等相关检测维保服务） 注：以上提出的技术方案作为参考和日常监督要求，如无明确法规和规范限制，中标单位可进行优化，提供满足实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案。 |  |  |  |
| 二、 | 维保服务要求 | 1、采购人相关归口科室对维护保养工作进行日常监督和定期考核，若发现中标单位违反双方约定或消防相关法规和规定要求，采购人有权责令其立即整改， 并有权扣罚相应履约保证金或维保费用，单项不足部分从另一项补齐。 2、中标单位应按要求进行调整、点检、修理等维修保养工作。每次工作完毕，维保人员应请采购人归口管理人员在作业表单上签字确认。 3、采购人消防值班人员如有变动,中标单位随时派专业技术人员进行培训，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等,使每位值班人员可以正确和熟练操作设备,掌握发生火灾或故障时的处理方法。 4、对消防系统每月、每季度和年检的维护工作完成后，应出具相应维护保养记录单；另外每季度应出具《消防评估报告》，每年应出具《消防设施检测报告》。年度《消防设施检测报告》除中标单位自行出具外，同时中标单位应委托有检测资质的第三方再出具一份，并提供第三方单位资质证书、营业执照以及检测操作人员上岗证等复印件（盖章）资料供采购人备案。以上所有费用均已包含在维保服务费内。 5、中标单位在接到采购人电话或书面通知后，须在0.5小时内形成电话反馈，当天派人到达现场处理（每次至少2人）。对于突发紧急故障需要解决的，中标单位必须派专人1小时内到场（每次至少2人）；能现场处理及时处置，不能当场解决的形成处理方案，报采购人同意后实施。若中标单位违约1次，单次从维保服务费中扣罚1000元，以此类推。 6、中标单位应无条件配合采购人接受相关部门的消防安全检查工作，若检查中发现因中标单位维修保养不良而产生的整改项目，中标单位应立即整改，同时采购人有权追究其责任并从维保服务费中扣罚1000元。 7、除不可抗力（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）外，若因中标单位服务不及时造成停机7个工作日以上15个工作日以内，扣除年维保费5000元；停机15个工作日以上，扣除全年维保费，同时采购人有权立即终止合同。 8、对某些隐蔽工程进行维修时，中标单位应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由双方协商解决。中标单位操作人员违规操作造成采购人设备损坏的，一次扣除维保服务费1000元，同时中标单位负责修复，并赔偿损失。 9、中标单位每年应对维保项目制定相应维修检测保养工作计划，并成册交予采购人，每月、每季度应按工作计划完成，未按工作计划完成，单次从维保服务费中扣罚1000元，3次及以上采购人有权单方面解除合同。采购人归口管理科室对照中标单位提交工作计划进行考核。 10、中标单位应组织人员参加采购人组织的消防应急演练（每年不少于1次），并对整个演练过程给予相关建议及技术指导。无故不参与单次扣除维保服务费1000 元。 11、消防水、电系统中发生故障损坏的（包括强电、弱电、消火栓、阀门、水泵、卡箍等），中标单位须提供免费维修服务，涉及耗材更换的须征得采购人消防管理部门认可，价格按照合同耗材清单价格执行（已包含维修更换的人工费、机械费、税费等所有费用），据实结算。要求响应时间为 30分钟内，一般故障 24 小时内解决，重大故障72小时内解决，若因中标单位服务不及时，并经催促后仍不到场的，采购人有权交由第三方进行维修，所产生的所有费用均从维保服务费扣除，中标单位不得有任何异议。 12、中标单位给采购人出具不规范的检查报告导致采购人的消防未能通过消防等相关部门检查的，一次扣除维保服务费2000 元。 13、根据采购人制定的消防维保服务考核标准对中标单位进行定期考核，考核分＜90分为不合格，采购人有权对中标单位进行约谈，中标单位应查找原因并及时整改；一个考核年度内考核不合格次数累计达2次（含2次）, 采购人有权立即终止合同并不予退还全部履约保证金。 14、在维保服务期内因中标单位原因造成的一切安全责任均由中标单位负责，采购人不负任何连带责任。 15、中标单位在服务期内不得无故或因自身经营亏损、物价上涨等外在因素提出上调价格、解除合同或不与采购人按要求续签合同。采购人有权报请六安市公共资源交易监督部门予以处罚(如:将乙方列入不良行为记录名单且在3年内禁止参加甲方采购活动，同时在六安市公共资源交易中心官网发布信息等)。 |  |  |  |

附：

消防常用配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门顺位器 |  | 主要材质：304不锈钢材质，金属轮，角度可调 |  |  |
| 2 | 防火门闭门器 |  | 门重25-65kg 90°定位/180°不定位 带3C认证 |  |  |
| 3 | 防火门闭门器 |  | 门重65-85kg 90°定位/180°不定位 带3C认证 |  |  |
| 4 | 防火门闭门器 |  | 门重≥85kg 90°定位/180°不定位 带3C认证 |  |  |
| 5 | 不锈钢过道锁 |  | 主要材质：304不锈钢材质 锁芯：铜芯 面板总长：200mm 螺丝孔距：180mm |  |  |
| 6 | 不锈钢管井锁 |  | 主要材质：304不锈钢材质 锁芯：铜芯 面板总长：145mm 螺丝孔距：128mm |  |  |
| 7 | 防火门锁芯 |  | 铜芯 适配门厚：33-55mm （互开、不互开） 带3C认证 |  |  |
| 8 | 防火门执手锁芯 |  | 铜芯 大70中单开 带3C认证 |  |  |
| 9 | 防火门铰链 |  | 5孔安装不锈钢、孔径5mm，总长134mm，总宽58mm |  |  |
| 10 | 防火门插销 |  | 不锈钢材质 主体总长143mm，总宽22.5mm，两孔间距125mm，杆长300mm |  |  |
| 11 | 防火门把手 |  | 不锈钢材质 适配门厚：35-55mm 带3C认证 |  |  |
| 12 | 海湾广播功率放大器 |  | GST-GF300W 带3C认证 |  |  |
| 13 | 海湾声光报警器 |  | GST-HX-200b 带3C认证 |  |  |
| 14 | 海湾扬声器 |  | HY6251 带3C认证 |  |  |
| 15 | 海湾输入模块 |  | GST-LD-8300 带3C认证 |  |  |
| 16 | 海湾输出模块 |  | GST-LD-8305 带3C认证 |  |  |
| 17 | 海湾输入输出模块 |  | GST-LD-8301 带3C认证 |  |  |
| 18 | 海湾隔离器 |  | GST-LD-8313 带3C认证 |  |  |
| 19 | 海湾感烟探测器 |  | (JTY-GD-G3T) 带3C认证 |  |  |
| 20 | 海湾感温探测器 |  | (JTY-GD-G3T) 带3C认证 |  |  |
| 21 | 海湾可燃气体探测器 |  | （GST-BT001M）带3C认证 |  |  |
| 22 | 海湾可复位手动报警按钮 |  | J-SAM-GST9122A 带电话插孔，带3C认证 |  |  |
| 23 | 海湾消防栓按钮 |  | J-SAM-GST9123A 带3C认证 |  |  |
| 24 | 海湾消防电话分机 |  | (GST-LD-100A) 带3C认证 |  |  |
| 25 | 海湾消防电话分机 |  | (GST-LD-100B) 带3C认证 |  |  |
| 26 | 海湾终端器 |  | ZD-01 |  |  |
| 27 | 电接点压力表 |  | YX/YXC-100 最大量程0.25MPa-2.5 MPa可选 |  |  |
| 28 | 压力表 |  | YN-60 抗震 最大量程1.0MPa-2.5 MPa可选 |  |  |
| 29 | 下垂型喷动 |  | ZSTX 15-68℃ 带3C认证 |  |  |
| 30 | 直立型喷头 |  | ZSTZ 15-68℃ 带3C认证 |  |  |
| 31 | 组合式消防栓门框 |  | 铝合金框 1800*700*160 (包安装） |  |  |
| 32 |  |  | 铝合金框 1800*700*240 (包安装） |  |  |
| 33 | 消防软管卷盘 |  | JPS0.8-19/25 带3C认证 |  |  |
| 34 | 消防卷盘水枪头 |  | 口径20mm铜枪头，带卡箍 |  |  |
| 35 | 消防水枪头 |  | 2.5 寸（65 型） 带3C认证 |  |  |
| 36 | 消防栓管牙 |  | 65mm 带3C认证 |  |  |
| 37 | 消防应急包 |  | 消防应急包大号外包1件、9 灯头LED探照灯(充电式)1 个、两用应急锤2把、灭火毯 1.5 米 *1.5 米1件、30米带钢丝内芯逃生绳(带双钩) 1捆、30分钟防烟面具4个、铝合金急救口哨2个、安全挂钩1个、8字缓降器1个、高层疏散救援 安全腰带1个、反光救援马夹2个、发光引导棒2个。 带3C认证 |  |  |
| 38 | 疏散标志灯 |  | 材质：铝 安装方式：壁挂 吊装 带3C认证 |  |  |
| 39 | 嵌入式疏散指示标志灯 |  | 按医院实际使用尺寸 带3C认证 |  |  |
| 40 | 双头消防应急照明灯 |  | 灯身材质：金属拉伸铁皮；灯头材质：阻燃防火塑料 应急时间≥90min；安装方式：挂吊式 带3C认证 |  |  |
| 41 | 防火门地吸 |  | (600N，带门吸底座) 带3C认证 |  |  |
| 42 | 防火门墙吸 |  | (600N，带门吸底座) 带3C认证 |  |  |
| 43 | 常开防火门联动控制器 | 海威 | (24V双门) 带3C认证 |  |  |
| 44 | 干粉灭火器 |  | 5kg（新国标） 带3C认证 |  |  |
| 45 | 二氧化碳灭火器 |  | 3L（新国标） 带3C认证 |  |  |
| 46 | 灭火器箱 |  | 5kg*2规格 |  |  |
| 47 |  |  | 3L（二氧化碳灭火器）*2规格 |  |  |
| 48 | 消防水带 |  | 8-65-25 水压8公斤不漏水，爆破压力可达24公斤，内衬聚氨酯材质，带接头，一体成型 带3C认证 |  |  |
| 49 | 防排烟远控执行机构 |  | 不锈钢面板、电压24V、吸力20N、210mm*125mm*55mm、按压式执行器配6m钢丝绳、带3C认证 |  |  |
| 50 | 防排烟远控执行机构附件 |  | 远距离二次动作附件机构 输出扭矩：9N.M 、主轴转角90°~95°、复位方式逆时针 |  |  |
| 51 | 防火卷帘门控制器 |  | FJK-SF-KL204 带3C认证 |  |  |
| 52 | 挡烟垂壁控制器 |  | YCB-K-AC/DC-12V 带3C认证 |  |  |
| 53 | 铅酸免维护蓄电池 |  | 12v 7ah |  |  |
| 54 |  |  | 12V 18ah |  |  |
| 55 |  |  | 12v 33ah |  |  |
| 56 | 消防栓箱门锁按钮弹跳锁 |  | 梅花507（M88*25*80*13*16*11） |  |  |
| 57 | 上海松江飞繁三相电压监控模块 |  | HJ-9512 带3C认证 |  |  |
| 58 | 上海松江飞繁剩余电流式电气火灾监控探测器 |  | ZD6100-250P 带3C认证 |  |  |
| 59 | 上海松江飞繁剩余电流式电气火灾监控探测器 |  | ZD6100-45P 带3C认证 |  |  |
| 60 | 上海松江飞繁消防应急广播设备 |  | HJ-9402A-1200 带3C认证 |  |  |
| 61 | 上海松江飞繁总线式电话分机 |  | HY5716B 带3C认证 |  |  |
| 62 | 上海松江飞繁中继模块 |  | HJ-1807A 带3C认证 |  |  |
| 63 | 上海松江飞繁点型光电感烟火灾探测器 |  | JTY-GD-9002 带3C认证 |  |  |
| 64 | 上海松江飞繁中继模块 |  | HJ-9503 带3C认证 |  |  |
| 65 | 上海松江飞繁火灾声光警报器（9000） |  | ZD9204A 带3C认证 |  |  |
| 66 | 上海松江飞繁9000型底座 |  | HJ-DZ9902 带3C认证 |  |  |
| 67 | 上海松江飞繁吸顶式扬声器 |  | YB-2605 带3C认证 |  |  |
| 68 | 上海松江飞繁消火栓按钮（9000） |  | J-XAPD-9301 带3C认证 |  |  |
| 69 | 上海松江飞繁火灾显示盘 |  | JB-YX-9601 带3C认证 |  |  |
| 70 | 上海松江飞繁手动火灾报警按钮（9000） |  | J-SAP-M-9201 带3C认证 |  |  |
| 71 | 上海松江飞繁防火门模块 |  | HJ-9507 带3C认证 |  |  |
| 72 | 上海松江飞繁金属门磁开关（9000） |  | FF-MC02S 带3C认证 |  |  |
| 73 | 上海松江飞繁电子编码器 |  | FF-BMQ-1 带3C认证 |  |  |
| 74 | 上海松江飞繁点型感温火灾探测器A2 |  | JTW-BCD-9005 带3C认证 |  |  |
| 75 | 上海松江飞繁输入模块（9000） |  | HJ-9502 带3C认证 |  |  |
| 76 | 上海松江飞繁输出模块（9000） |  | HJ-9501 带3C认证 |  |  |
| 77 | 集中电源控制应急灯 | 泽上、中科智创 | 4w、直径121mm、高度30mm、开孔105mm（具体尺寸按实际安装为准） 带3C认证 |  |  |
| 78 | 集中电源疏散指示标志灯 | 泽上、中科智创 | HZ-BLJC-II1LROE1W-E 不锈钢薄款（具体尺寸按实际安装为准） 带3C认证 |  |  |
| 79 | 隐蔽式消防喷淋头 |  | KZSTDY15-68℃ 带3C认证 （带盖） |  |  |
| 80 | 湿式报警阀垫片 |  |  |  |  |
| 81 | 湿式报警阀压力开关 |  | 电压24V、铜制接口、3C认证 |  |  |
| 82 | 湿式报警阀 |  | 型号ZSFZ、DN150、压力1.6MPA（含垫片）铜制接口、球墨铸铁 |  |  |
| 83 | 中间继电器AC/DC 8 脚 |  | 12V |  |  |
| 84 |  |  | 24V |  |  |
| 85 |  |  | 220V |  |  |
| 86 | 消防栓箱玻璃门板 |  | 88.5cm*56 cm （以现场测量为准）(包安装） |  |  |
| 87 | 钢制防火门 |  |  |  |  |
| 88 | 防火门密封条 |  | 10米每根、厚度2mm、自粘、防火、膨胀 |  |  |
| 89 | 过滤式消防自救呼吸器 |  | 带3C认证 |  |  |
| 90 | 灭火毯 |  | 1.5米*1.5米 带3C认证 |  |  |
| 91 | 室外地上式消火栓 |  | ss100/65-1.6 带弯头 |  |  |
| 92 |  |  | ss150/80-1.6 带弯头 |  |  |
| 93 | 室外消火栓保温罩 |  | 加棉、带反光条、阻燃涂层 |  |  |
| 94 | 瓶装七氟丙烷 |  | 钢瓶容积120L、充装压力2.5MPa（含药剂，包安装） |  |  |
| 95 | 板式排烟口 |  | 尺寸：83cm*63cm 带执行机构 |  |  |
| 96 |  |  | 尺寸： 102.5cm*57.3cm 带执行机构 |  |  |
| 97 |  |  | 尺寸： 107.8cm*52.9cm 带执行机构 |  |  |
| 98 | 正压送风口 |  | 尺寸： 17.6cm*44.5cm 带执行机构 |  |  |
| 99 |  |  | 尺寸： 44.3cm*138.5cm 带执行机构 |  |  |
| 100 |  |  | 尺寸： 36.7cm*178.5cm 带执行机构 |  |  |
| 101 |  |  | 尺寸： 107.7cm*79.8cm 带执行机构 |  |  |
| 102 |  |  | 尺寸： 89.8cm*52.9cm 带执行机构 |  |  |
| 103 | 风口百叶面板（铝合金） |  | 按现场测量尺寸为准（包安装） |  |  |
| 104 | 感烟探测器 | 北大青鸟 | JTY-GD-JBF5100 |  |  |
| 105 | 感温探测器 | 北大青鸟 | JTW-ZD-JBF5110 |  |  |
| 106 | 手动报警按钮 | 北大青鸟 | J-SAP-JBF5121-P |  |  |
| 107 | 输入模块 | 北大青鸟 | JBF5131 |  |  |
| 108 | 输出模块 | 北大青鸟 | JBF5143 |  |  |
| 109 | 输入输出模块 （总线） | 北大青鸟 | JBF5141 |  |  |
| 110 | 隔离模块 | 北大青鸟 | JBF-4171 |  |  |
| 111 | 消火栓按钮 | 北大青鸟 | JBF5123 |  |  |
| 112 | 警铃、声光报警器 | 北大青鸟 | JBF5172 |  |  |
| 113 | 消防专用外线 电话 | 恒业 | HY5716C |  |  |
| 114 | 火灾报警显示盘 | 北大青鸟 | JBF5060 |  |  |
| 115 | 闭门器 | 德国霍曼 | 门重65-85kg 90°定位/180°不定位 带3C认证 |  |  |

注：1、疏散指示标志灯及应急照明灯须满足现场实际安装需要，参考推荐品牌：安尔顿、敏华、劳士、恒生星；蓄电池参考推荐品牌：圣阳、骆驼、风帆。

2、在维保期间，按需供货、据实结算；除上述列明的配件外，需要使用其他配件的，由乙方提出，报甲方进行性能和价格审核认可后方可采购。

3、以上提供的所有消防耗材需符合消防规范要求

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |