[bookmark: _GoBack]   附件1：六安市中医院电气设备维修项目初步参数论证征集意见表  

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
报价：                                 
备注：
按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□    zyyzwk2020@126.com      
1、 响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料。表中标注的须供应商填写的类似项目业绩情况，请填写。）
2、 请供应商认真通读以下项目概况和参数结构表的内容，然后填报响应情况。
3、 如有其他合理建议，填写建议修改指标（内容）。
1、 项目概况
对六安市中医院配电设备进行维修或更换，恢复正常使用功能，质保期2年。
第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	
响应情况
	
建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为为★
	
	
	

	

1、
	




一、资格条件
	1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；
	
	
	
	

	
	
	2、具有以下资质之一：
①老证：具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中承装类、承修类和承试类均满足五级及以上。须提供相关证书影印件加盖公章。
②新证：具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中承装类、承修类和承试类均满足三级（10千伏以下）及以上。须提供相关证书影印件加盖公章。
	
	
	
	

	2、
	

二、类似项目业绩情况
	
类似项目业绩1~3个，业绩越多，业绩得分越多，有3个类似项目业绩得满分。投标时须提供业绩合同原件复印件加盖供应商公章佐证材料。类似项目业绩是指：电力配电设备维修、施工安装相关业绩。
	
	供应商相关类似项目业绩数量情况（请填写）：



	
	

	3、
	
三、项目工期要求
	本项目为“交钥匙工程”，须在合同签订后 1个月内完成项目全部内容，满足使用要求、验收要求，实现安全稳定运行。
	
	
	
	

	



4、
	
四、报价要求
	1.按清单逐项报价，综合单价报价不得高于单价最高限价，否则投标无效；
2.含材料费、人工费、运输费、利润等；
3.据实结算。
	
	
	
	

	5.
	五、质保期
	质保期2年
	
	
	
	


2、 报价（请供应商勘测现场后报价，院方联系人 陶老师：18056451979）
	序号
	       故障描述
	 采购人要求处理办法（维修或更换）
	供应商处理方式（若更换，请在下栏内填写提供设备品牌、技术参数）
	报价（元）（含材料费、人工费、输费、利润等）

	1
	1号楼3号变压器温控器失灵，不能工作[image: 3bc5a920-6f4b-4214-a7ae-3e5071eeef58]
	检修或更换变压器温控器
	
	

	2
	1号楼配电房直流屏1个整流模块故障
[image: ff2aa0d5-2255-4987-8692-8dd82346aec1]
	检修或更换故障整流模块
	
	

	3
	1号楼手术室 UPS电池（16块）
[image: 58e2a3f9-8521-4690-9648-4888bcba67af][image: 87a8fd75-51e8-4f9c-9f06-6cd622972745]

	更换手术室蓄电池组
	更换手术室蓄电池组，不低于现场参数。
	

	4
	1号楼手术室 UPS机组主机[image: d11327bbfdbdbd90a7a418e1b05dd02d][image: 915ff9c5-17ea-4132-ac7d-61e6edd0d0d2]
	更换UPS机组主机
	更换UPS机组主机，不低于现场参数。品牌、技术参数：
	

	5
	1号楼手术室隔离变压器[image: 124fd350-8aaf-4d35-aae5-4fe329b1e0b1]
	更换隔离变压器
	更换隔离变压器，不低于现场参数。品牌、技术参数：
	

	4
	2号楼3号变滤波柜2个模块锁机故障[image: 2e30f227-f172-440a-9888-6ecc0c36c800][image: 5ffb0e15-3be8-485e-9c74-dd8d266b649b]
	检修或更换滤波柜故障模块
	
	

	5
	2号楼1号变滤波柜控制屏故障黑屏
[image: ba69170a-8ff3-4e78-83fd-fb7943574666][image: 15345231-c97f-4798-b0db-dc2e7defa511][image: 30fe96b58f5549ed82e81739ce32da38][image: 5ffb0e15-3be8-485e-9c74-dd8d266b649b]
	检修或更换滤波柜故障控制屏
	
	

	6
	2号楼1AH7高压柜带电显示器故障
[image: c9fc8082-dcd7-4702-91b2-f3052b42ecb2]
	检修或更换故障高压带电显示器
	
	

	7
	2号楼配电房抽屉柜1-2AP西侧空调断路器（400A）故障损坏
[image: c9f8fa47-5163-4553-879e-956450eba968][image: 32d4b531-f836-454c-849b-9862f290bc29]
	检修或更换故障抽屉柜
	
	

	8
	2号楼急诊ICU UPS电池组老化
[image: 6108e3d2-0017-4fdf-8192-a4887bc7d2bb][image: b46de51e-2fe3-4e45-99ed-cf15fe9aa610][image: d87b5715-5316-468b-9455-00c4307047b3]
	更换UPS蓄电池组，30块电池。
	更换UPS蓄电池组，30块电池。不低于现场参数。品牌、技术参数：
	

	9
	2号楼急诊ICU UPS控制器散热风扇故障[image: 449ffe12-7d93-4fff-87b3-3ccb0cb5c5e5]
	检修或更换
	
	

	9
	2号楼急诊抢救室电源柜 隔离变压器缺失[image: b497018d-d6d7-4d3c-9aef-bd94ee6ed3e2]
	增加隔离变压器，改成IT供电方式
	增加隔离变压器，品牌、技术参数：
	

	10
	3号楼11楼ICU UPS机组故障
[image: 831e6d89-3c07-41bd-ac57-3a2c6f4b4e63]
[image: 64653a8d-4ce7-4257-abd3-917f56bb320b]
	检修或更换UPS机组
	
	

	11
	放疗中心楼顶一台油浸变压器故障停运（500KVA）[image: 7ed583e5-3927-47e4-bb73-b68e7948d3ee]
	故障油浸变压器更换成同规格干式变压器
	更换成SCB14干式变压器。品牌、技术参数：
	

	合价（元）
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