附件1：拟购  六安市中医院净化空调过滤器采购 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

报价：

备注：

- 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□    250255298@qq.com      】：            ）

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 一、报价及供货要求 | 1、报价总价包括材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及免费保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、初、中效过滤器供货方应在收到采购人供货要求后15个日历天内供货(按需供货)到位并进行验收;高效过滤器供货方应在收到采购人供货要求后30个日历天内供货(按需供货)到位，并完成安装、调试等全部工作，并提交一份完整的系统测试报告交付采购人进行验收，安装调试过程中的安全责任由供货方负责，如造成人员伤亡或财产损失均由供货方承担责任。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、货物的交货及安装地点:六安市中医院及城北中药制剂中心。供货方遵照成交单价(交钥匙价，包含与项目运行相关的一切费用)按需供货并将原有的高效拆除、清理外运，供货方将新高效安装完成后应在采购人见证下立即进行相应洁净区域的空气质量检测，并在5日历天内向采购人出具达标检测报告，供货方未在规定时间内向采购人出具达标检测报告视同验收不合格，供货方须自新高效安装完成之日起第6-12日历天内完成相应洁净区域的空气质量检测并出具达标检测报告。 |  |  |  |  |
| 2 | - 二、材质要求 | - 1、须符合最新国家标准《GB-T14295-2019空气过滤器》和《GB-T 13554-2020高效空气过滤器》规范，须为原厂全新未使用过的产品:高效过滤器每只产品出厂前均按EN1822-2009标准逐台扫描检测并提供工厂实测报告，对产品质量做到可追溯管控，提供产品出厂检测报告，合格证及材质报告;产品具有CAL、CMA检验报告、ISO认证，提供有效期内的检验报告、认证证书原件扫描件;提供加盖生产厂家公章的产品说明书、样本、技术白皮书(须加盖生产厂家公章，否则不予认可)、整体洁净度检测报告及相关部门出具的产品质量和安全标准证明资料(原件扫描件)。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、序号1-13为铝合金外框，超细防水玻璃纤维滤纸(品牌HV/再升/广州华创）需提供材质证明文件);铝箔隔板、聚氨酯密封胶密封，初始阻力≤220pa，折距≧5mm。有效地抑制滤纸上有机物的滋生，过滤微粒0.3um，效率≥99.995% 。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、序号14-29为外框采用铝合金材质，表面阳极氧化，内部为子母龙骨框架，滤材为可清洗式无纺布滤材，分布均匀;要求美观坚固，可反复冲洗使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、序号30-47为外框采用铝合金材质，表面阳极氧化，滤材为合成纤维，要求阻力低、效率稳定、不可燃、安全环保。 |  |  |  |  |
|  | - 三、质量要求 | 1、供货方须提供全新、未经使用的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，提供产品出厂检测报告，合格证及材质报告，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。 2、货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件规定的质量要求和技术指标与出厂标准。 3、货物质量出现问题，供货方按《产品质量法》的规定负责包退换，费用由供货方负担，采购人有权到供货方生产场地检查货物质量和生产进度。 4、货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供货方应负责修理，但费用由采购人负担。 5、质保期自送货验收合格之日起开始计算，在此期间若因产品质量出现问题，供货方免费更换维修;若因产品超寿命使用致使阻力达到最大限值，供货方应提醒招标人进行耗材的更换。 |  |  |  |  |
|  | - 四、售后要求 | 1、项目内货物的免费保修壹年，自验收合格之日始计算免费保修期，免费保修范围含所有零部件，包括须定期更换零部件;若验收不合格采购人拒绝并收货并原路退回，供货方承担一切损失。在免费保修期内，均能享受供货方提供的免费维修服务，如有质量问题，在接到报修通知后2小时内做出响应,24小时到达用户现场予以维修;保修期满后只收取更换配件费用，无其他费用。 2、供货方有经过专门培训过的售后服务人员，可以配合厂家工程师，也可独立的进行在保修期内的免费维修服务，以及免费保修期后的有偿终身保养和免费的简单维修。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 序号 | 名称 | 效率 | 尺寸 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤器 | H14 | 610*305*292 | 66 |  |  |
| 2 | 高效过滤器 | H14 | 484*484*220 | 43 |  |  |
| 3 | 高效过滤器 | H14 | 320*320*220 | 24 |  |  |
| 4 | 高效过滤器 | H14 | 320*320*220 | 5 |  |  |
| 5 | 高效过滤器 | H14 | 484*484*220 | 15 |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | H14 | 630*630*220 | 20 |  |  |
| 7 | 高效过滤器 | H14 | 320*320*220 | 2 |  |  |
| 8 | 高效过滤器 | H14 | 484*484*220 | 4 |  |  |
| 9 | 高效过滤器 | H14 | 630*630*220 | 15 |  |  |
| 10 | 高效过滤器 | H14 | 320*320*220 | 6 |  |  |
| 11 | 高效过滤器 | H14 | 484*484*220 | 2 |  |  |
| 12 | 高效过滤器 | H14 | 630*630*220 | 4 |  |  |
| 13 | 高效过滤器 | H14 | 320*320*220 | 9 |  |  |
| 14 | 初效过滤器 | G4 | 600x342x46 | 16 |  |  |
| 15 | 初效过滤器 | G4 | 500x442x46 | 24 |  |  |
| 16 | 初效过滤器 | G4 | 592*287*46 | 16 |  |  |
| 17 | 初效过滤器 | G4 | 592*490*46 | 8 |  |  |
| 18 | 初效过滤器 | G3 | 290*595*46 | 6 |  |  |
| 19 | 初效过滤器 | G3 | 493*595*46 | 8 |  |  |
| 20 | 初效过滤器 | G3 | 595*595*46 | 5 |  |  |
| 21 | 初效过滤器 | G3 | 450*493*46 | 2 |  |  |
| 22 | 回风过滤器 | G4 | 562*365*48 | 64 |  |  |
| 23 | 回风过滤器 | G4 | 310*310*48 | 64 |  |  |
| 24 | 回风过滤器 | G4 | 415*258*48 | 88 |  |  |
| 25 | 回风过滤器 | G4 | 455*305*48 | 16 |  |  |
| 26 | 回风过滤器 | G4 | 516*315*48 | 28 |  |  |
| 27 | 回风过滤器 | G4 | 810*360*46 | 21 |  |  |
| 28 | 回风过滤器 | G4 | 515*315*46 | 5 |  |  |
| 29 | 回风过滤器 | G4 | 310*310*46 | 2 |  |  |
| 30 | 中效过滤器 | F8 | 592*287*381*6P | 8 |  |  |
| 31 | 中效过滤器 | F8 | 592*490*381*6P | 8 |  |  |
| 32 | 中效过滤器 | F8 | 490*490*381*6P | 12 |  |  |
| 33 | 中效过滤器 | M5 | 592*490*381*21*8P | 10 |  |  |
| 34 | 中效过滤器 | M5 | 592*592*381*21*8P | 24 |  |  |
| 35 | 中效过滤器 | M5 | 287*287*381*21*4P | 2 |  |  |
| 36 | 中效过滤器 | M5 | 287*592*381*21*4P | 8 |  |  |
| 37 | 中效过滤器 | M5 | 287*490*381*21*4P | 3 |  |  |
| 38 | 中效过滤器 | M5 | 592*287*381*21*8P | 6 |  |  |
| 39 | 中效过滤器 | M5 | 490*592*381*21*5P | 1 |  |  |
| 40 | 中效过滤器 | F8 | 592*592*381*21*8P | 24 |  |  |
| 41 | 中效过滤器 | F8 | 592*287*381*21*8P | 6 |  |  |
| 42 | 中效过滤器 | F8 | 287*287*381*21*4P | 2 |  |  |
| 43 | 中效过滤器 | F8 | 287*490*381*21*4P | 3 |  |  |
| 44 | 中效过滤器 | F8 | 592*490*381*21*8P | 10 |  |  |
| 45 | 中效过滤器 | F8 | 287*592*381*21*4P | 8 |  |  |
| 46 | 中效过滤器 | F8 | 490*592*381*21*5P | 1 |  |  |
| 47 | 中效过滤器 | F8 | 287*490*381*21*4P | 3 |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |