**采购文件**

**项目名称：****六安市中医院1号楼水泵房部分泵组更换及控制柜升级改造项目**

**项目编号：LASZYY－HQ2025034**

**采 购 人：六安市中医院**

**采购时间：2025年7月**

**目录**

[采购公告 3](#_Toc30046)

[一、项目简介 5](#_Toc30706)

[二、项目清单 5](#_Toc9031)

[三、报价要求和质保期 6](#_Toc9969)

[四、服务要求 6](#_Toc13318)

[五、安全要求 7](#_Toc15933)

[六、结算方式 7](#_Toc24096)

[七、响应文件格式: 8](#_Toc19946)

[附件一：报价单 9](#_Toc21100)

[附件二：](#_Toc8996)[供应商基本信息 1](#_Toc4868)0

[附件三：](#_Toc21750)[无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 11](#_Toc29532)

[附件四：](#_Toc27718)[投标授权书 13](#_Toc19777)

[附件五：](#_Toc27321)[响应情况表 14](#_Toc21636)

**采购公告**

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院1号楼水泵房部分泵组更换及控制柜升级改造项目进行采购。

一、项目名称：六安市中医院1号楼水泵房部分泵组更换及控制柜升级改造项目

二、项目编号：LASZYY－HQ2025034

三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院1号楼20层第一会议室

六、参选文件递交截止时间：2025年7月28日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、履约保证金：本项目不收履约保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：<http://www.laszyy.cn/>

十、最高限价：4.95万元

十一、采购方式:询价

十二、服务期限：采购人发布开工令日为开工日期，工期为10个工作日。

十三、供应商资格条件：

1.具有有效期内营业执照。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派员工被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十四、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2025年7月28日下午15:00 整；

2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）[六安市中医院1号楼19楼西后勤保障部](mailto:六安市中医院19楼总务科或以清晰盖章扫描版的形式发送至电子邮箱：zyyzwk2020@126.com)。正本1份副本2份，胶封与盖章。

十五、联系事项：

采购咨询：六安市中医院后勤保障部 赵老师/陶老师

联系方式：0564-3597279

六安市中医院

2025年7月24日

**采购需求**

1. **项目简介**

1号楼开业至今已运行13年余，因设备机组工作年限长，机组老化，控制柜和泵组均已出现不同程度故障，本次对1号楼水泵房中区、高区供水泵组控制柜升级改造同时更换高区部分不锈钢立式多级离心泵。

**二、项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **清单描述** |
| 1 | 不锈钢立式多级离心泵 | 3台 | **1、**额定流量不低于15m³/h，最大压力不低于16bar，额定扬程不低于100m，最大扬程不低于120m；全铜电机，380V，额定功率不低于7.5kW；进出口管径DN50、法兰连接；泵组最大使用温度120℃。  **2、**过流部件均为不锈钢材质（如叶轮、叶轮隔套、泵头衬里、耐压桶、导流器、进出水段、轴等）。 |
| 2 | 中区供水泵组控制柜升级改造 | 1台 | **1、**控制柜实现功能：全变频24小时恒压供水方式，根据压力信号自动启动备用泵，无极调整压力；具有欠压、过压、过流、过热、缺水、超压等保护功能；具有电机定时自动轮换，休眠等功能。  **2、**电气元器件（包含但不限于）：4个变频器、1个PLC（一控四及以上）、1个7英寸及以上全彩触摸控制屏、1个总断路器（4P）、4个分断路器（3P）、交流接触器若干、热继电器若干、互感器若干、中间继电器若干和浪涌保护器若干、水位传感器和压力传感器若干。将变频器、PLC、断路器、继电器、接触器等集成一体。所有电气元器件均应为全新，老旧的不再使用。  **3、**触摸控制屏：有组态图运行监控（实时监控频率、电流、电压、水箱液位、出口压力、目标压力等）；有自动、手动、停止功能；有参数设置、故障记录、休眠设置、组泵方式设置等功能；预留RS485物联网远程监控接口。  **4、**图纸:配备控制柜一次电气图及二次电气图贴放在控制柜内，同时提供电子版图纸。  **5、**采购、安装与调试。 |
| 3 | 高区供水泵组控制柜升级改造 | 1台 | **1、**控制柜实现功能：全变频24小时恒压供水方式，根据压力信号自动启动备用泵，无极调整压力；具有欠压、过压、过流、过热、缺水、超压等保护功能；具有电机定时自动轮换，休眠等功能。  **2、**电气元器件（包含但不限于）：4个变频器、1个PLC（一控四及以上）、1个7英寸及以上全彩触摸控制屏、1个总断路器（4P)、4个分断路器（3P）、交流接触器若干、热继电器若干、互感器若干、中间继电器若干和浪涌保护器若干、水位传感器和压力传感器若干。将变频器、PLC、断路器、继电器、接触器等集成一体。所有电气元器件均应为全新，老旧的不再使用。  **3、**触摸控制屏：有组态图运行监控（实时监控频率、电流、电压、水箱液位、出口压力、目标压力等）；有自动、手动、停止功能；有参数设置、故障记录、休眠设置、组泵方式设置等功能；预留RS485物联网远程监控接口。  **4、**图纸:配备控制柜一次电气图及二次电气图贴放在控制柜内，同时提供电子版图纸。  **5、**采购、安装与调试。 |

**注：推荐品牌 ：**

1、不锈钢立式多级离心泵：杭州南方泵业CDMF系列、浙江利欧泵业LVS系列、上海凯泉KQDQ系列。

2、小型断路器、塑壳断路器（D型）：正泰、德力西、人民电气。

3、PLC、变频器、交流接触器、热继电器：ABB、西门子、施耐德

4、中间继电器、互感器、浪涌保护器：正泰、德力西、人民电气。

5、触摸屏：国产一线品牌。

供应商可以选择指标和性能相当于或优于推荐品牌的产品。

**三、报价要求和质保期**

（1）供应商按清单项顺序报价，总价不得超过最高限价，否则投标无效。总价包含设备及材料费、运输费、拆卸费、安装费、调试费、利润和税金等的全部费用。

（2)质保期，验收合格之日起2年。

**四、服务要求**

（1）供货与改造安装完成期限：采购人发布开工令日为开工日期，工期为10个工作日。

（2）医院日常运营时，对用水安全与稳定性要求较高，为避免因停水产生损失和不良影响，成交供应商施工前应充分做好施工方案和准备好临时应急电柜，整个施工改造期间，保证医院中区、高区供水安全稳定，不停水施工改造。接驳临时应急电柜，须先和采购人沟通，如果确实需要临时停水，得到允许后才实施，临时停水时间不超过10分钟。

（3）培训：改造安装完成后，对采购人安排的工作人员进行泵组使用操作、注意事项和保养维护培训。

（4）质量与验收：设备、材料须附有产品合格证、检测报告、使用说明书等；结合原给排水图纸及实际使用需求来进行安装与调试，满足使用要求；完成全部服务内容且中区、高区泵组安全稳定运行7天后进行验收。

**五、安全要求**

凡进行焊接或切割作业，必须办理《动火作业审批表》，未办理审批，严禁作业；进行电气作业须有低压电工证。因成交供应商发生重大差错事故的，院方可有权终止合同，成交供应商承担全部责任。

**六、结算方式**

验收合格后，成交供应商开具完税费发票，采购人接收后及时一次性全部付完合同价款.

**七、响应文件格式:**

**响应文件资料清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **备注** |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 四 | 投标授权书 |  |
| 五 | 响应情况表 |  |

**附件一： 报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、型号及产地** | **数量** | **单价（元）** | **单项总价（元）** | **备注** |
| **1** | 不锈钢立式多级离心泵 |  | 3台 |  |  | 必须详细填写品牌、型号及产地 |
| **2** | 中区泵组控制柜升级改造 | **①**小型断路器、塑壳断路器（D型）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **②**PLC、变频器、交流接触器、热继电器：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **③**中间继电器、互感器、浪涌保护器：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1台 |  |  | 填写品牌即可 |
| **3** | 高区泵组控制柜升级改造 | **①**小型断路器、塑壳断路器（D型）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **②**PLC、变频器、交流接触器、热继电器：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **③**中间继电器、互感器、浪涌保护器：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1台 |  |  | 填写品牌即可 |
| 总价（元）： | | | | | | |

**注：总价不得超过最高限价，否则投标无效。供应商按清单项顺序报价，总价包含设备及材料费、运输费、拆卸费、安装费、调试费、利润和税金等的全部费用。**

供应商盖章：

日期： 年 月 日

**附件二：**

**供应商基本信息**

（有效期内的营业执照）

**附件三：**

**无重大违法记录声明函**

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期： 年 月 日

**无不良信用记录承诺函**

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期： 年 月 日

**附件四：**

**投标授权书**

（投标供应商名称的全称） 授权本公司 （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加六安市中医院1号楼水泵房部分泵组更换及控制柜升级改造项目采购活动（项目编号：LASZYY-HQ2025034），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

**授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：**

**授权代表（或法定代表人）联系方式：** （请填写手机号码）

供应商盖章：

日期： 年 月 日

**附件五：**

**响应情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **按采购文件规定填写** | | | **按供应商所投内容填写** | |
| **序号** | **内容** | **采购文件要求** | **响应承诺(填“完全响应采购文件要求”或“不响应”）** | **偏离说明（填“无偏离”或“正偏离”）** |
| 1 | 设备及参数响应 | “二、项目清单” |  |  |
| 2 | 报价要求和质保期响应 | “三、报价要求和质保期” |  |  |
| 3 | 服务要求和  安全要求响应 | “四、服务要求”  “五、安全要求” |  |  |
| 4 | 付款响应 | “六、结算方式” |  |  |

**注：**

**（1）设备及参数响应、报价要求和质保期响应、服务要求和安全要求响应、付款响应等均须与询价文件要求无负偏离，否则投标无效。供应商若不填写此表，视为无偏离或正向偏离和完全响应。**

**（2）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。成交供应商若不按响应承诺履行义务，采购人可以随时终止合同并按合同约定追究违约责任。**

投标人盖章：

日期： 年 月 日