附件1：六安市中医院液氧站改扩建项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

报价：

备注：

- 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□    zyyzwk2020@126.com

- 响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料。表中标注的须供应商填写的类似项目业绩情况，请填写。）

- 请供应商认真通读以下项目概况和参数结构表的内容，然后填报响应情况。

- 如有其他合理建议，填写建议修改指标（内容）。

- 项目概况

- 六安市中医院液氧站内现有低温液氧储罐设备2台，分别是10立方米和20立方米低温液氧储罐，出厂日期分别为2012年6月和2014年11月。霍邱县第六人民医院（六安市中医院马店分院）现有4个5立方米不锈钢液氧储罐，于2021年投入使用。

- 本项目主要内容是：首先从六安市中医院马店分院液氧站拆除并运送2台5立方米不锈钢液氧储罐到医院本部液氧站安装，恢复马店分院液氧站围栏及管道，恢复液氧站的正常使用；然后拆除医院本部液氧站围栏防护网和实体围墙后，对10立方米和20立方米低温液氧储罐及配套设施进行拆除；再新采购2台5立方米不锈钢液氧储罐；对本部液氧站进行重新设计和改扩建，最后在本部液氧站共安装4台5立方米不锈钢液氧储罐，办理相关报批手续，取得本部液氧站特种设备使用证。

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1、 | 一、资格条件 | 1.‌独立法人资格‌：具备有效的营业执照，能独立承担民事责任 ‌ 2.‌政府采购合规性‌：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 ‌ 3.‌良好信用记录‌：未被列入“信用中国”、中国政府采购网等失信名单 ‌ 4.‌无重大违法记录‌：近三年内无重大违法经营记录 ‌ |  |  |  |  |
|  |  | ## 5、须具备特种设备压力管道安装改造维修许可证、压力容器制造或安装许可证。 |  |  |  |  |
| 2、 | 二、类似项目业绩情况 | ## 类似项目业绩1~3个，业绩越多，业绩得分越多，有3个类似项目业绩得满分。投标时须提供业绩合同原件复印件加盖供应商公章佐证材料。 |  | 供应商相关类似项目业绩数量情况（请填写）： |  |  |
| 3、 | 三、项目工期要求 | ## 本项目为“交钥匙工程”，须在合同签订后 2 个月内完成本部液氧站改扩建施工全部内容，具备院内氧气管网供氧条件，且供氧压力、流量满足使用要求，实现安全稳定运行。 |  |  |  |  |
| 4、 | 四、三、报价要求和项目清单 | ## 1.按清单逐项报价，综合单价报价不得高于单价最高限价，否则投标无效。 |  |  |  |  |
|  |  | ## 2.根据施工实际情况，按清单据实结算。 |  |  |  |  |
|  |  | ## 3.供应商供应的所有设施设备、零配件质保不少于2年。 |  |  |  |  |
| 5、 | 五、技术要求 | ## （一）本部液氧站改扩建设计、施工技术要求 ## 本次改扩建施工由成交供应商全权负责，包括图纸设计、储罐使用证申领、投资建设、设备安装调试等。本部液氧站改扩建设计、施工符合GB50751-2024《医用气体工程技术规范》、GB50030-2013《氧气气站设计规范》等相关规范最新要求。 |  |  |  |  |
|  |  | - 总体施工要求 - 严格按照本需求约定及采购人确认的设计方案施工，完成本部液氧站旧设备拆除、新设备安装、站区基础及围护结构改扩建、马店分院设备迁装及站区恢复、液氧站与原管网不停气对接等全部工作，同步办理所有相关报批、验收、使用手续。 |  |  |  |  |
|  |  | - 其余要求 - （1）汽化器：现有 2 台流量 300m³/h 汽化器，供应商按照实际情况不变或更换或增加，完成相关采购、安装工作；汽化器、减压阀组、安全附件等主要设备及阀门采用一用一备设计和安装。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （2）工艺参数：设计/工作压力不低于 1.6/1.2MPa；进/出口温度-196℃/不低于环境温度10℃；减压装置采用双路设计和安装，带过滤单向阀、安全阀、压力表等。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （3）站区建设：①设备与栅栏最小间距1米；②设置不低于1.8 米的不锈钢通风格栅围栏，不小于0.9米的实体围堰；③设2个安全出口，间距不小于气站最小边长；④设备区域基础外地坪为 300mm 厚混凝土；⑤设计排水沟保证排水通畅；⑥液氧站至原管网对接须制定并执行不停气施工方案。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （4）电气及安防：①采购人指定上一级接驳电源箱，配送商负责充装泵供电点的电缆、电箱配送及安装；②照明系统满足夜间紧急维修、充装需求；③液氧储罐双点接地，接地电阻不大于 10 欧姆；④液氧储罐充装口距离槽车尾端中心间距小于 4 米；⑤储罐外壁与可燃物最小间距 5 米，储罐之间间距大于大罐直径的 0.75 倍。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （5）智能监控：设置集中充液不锈钢主管道，每台储罐安装智能液位仪，实现压力、液位实时监控；提供远程液位监控设备及配套数据管理系统，支持采购人订货自动化、液位-压力数据移动终端即时监控，无需人为干预。 |  |  |  |  |
|  |  | ## （6）防火规范：液氧站与外部设施的防火间距严格遵循《氧气气站设计规范》（GB50030-2013）等现行最新规范要求。 |  |  |  |  |
|  |  | - 施工单位及人员资质要求 - 供应商委托的施工单位须具备特种设备压力管道安装改造维修许可证、压力容器制造或安装许可证；施工人员须持有压力容器特种设备操作证、低压电工证、焊接与热切割作业证等相关有效作业证书。 |  |  |  |  |
|  |  | - 施工安全及管理要求 - （1）供应商承担设备运输、安装、调试、运行全过程的安全事故责任，负责施工现场的设备保管工作，直至项目整体验收完毕。 - （2）供应商全权负责施工范围内的安全施工管理，加强施工安全防护，严格管控施工人员、机械进场流程，保证液氧站改扩建工作顺利推进。 - （3）施工范围内的设备运行安全责任由供应商承担，若在上级安全、消防等部门检查中发现不符合要求的问题，供应商须及时整改，产生的罚款由供应商全额缴纳。 |  |  |  |  |
|  |  | - （二）液氧罐具体要求 - 液氧罐具体要求为：储罐厂家应有《中华人民共和国特种设备生产许可证》储罐容积≤4.99 立方米（接近 5 立方米），设计压力不低于 1.6MPa，内胆、外层均为不锈钢材质；储罐具备自动切换、压力自动调节、节气功能，无需人为干预，设计标准符合《压力容器》（GB/T150.1-GB/T150.4-2011）、《固定式真空绝热深冷压力容器》（GB/T18442.1-GB/18442.6-2019）、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《固定式真空绝热深冷压力容器第7部分:内容器应变强化技术规定》（GB/T18422.7-2017）等现行最新规范。 |  |  |  |  |

第二部分：报价清单（请填写）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价(元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）液氧储罐迁装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液氧罐拆除 | - 1.拆除马店分院2台5立方米不锈钢液氧储罐； - 2.拆除后，用起吊设备吊起放在运输车上。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 液氧罐运输与卸货 | - 1.将拆除的液氧储罐运送至六安市中医院本部； - 2.用起吊设备吊起2台液氧储罐放在本部液氧站指定安装位置。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 液氧站恢复事 | - 1.恢复马店分院液氧站围栏、管道等设施，确保该院区液氧站恢复正常使用； - 2.含辅材、焊接等； - 3.办理特种设备使用证：含特检院移装监检和安全附件校验等；办理相关报批手续。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、六安市中医院本部液氧站改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用液氧储罐（新购） | - 液氧罐具体要求为：储罐厂家应有《中华人民共和国特种设备生产许可证》储罐容积≤4.99 立方米（接近 5 立方米），设计压力不低于 1.6MPa，内胆、外层均为不锈钢材质； - 内胆、外层均为不锈钢材质；储罐具备自动切换、压力自动调节、节气功能，无需人为干预； - 多层缠绕绝热； - 须符合压力容器设计与制造要求； - 货到现场、吊卸至指定安装位置。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 本部液氧站拆除 | 1.拆除本部液氧站原有围栏防护网、实体围墙等； 2.拆除本部液氧站内的原有液氧罐、汽化器、管道、阀门等设施设备； 3.将不再使用的液氧罐、管道等放置在采购人指定位置。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 本部液氧站站区建设 | - 1.本部液氧站方案图纸设计，设计成果得到采购人认可； - 2.四周设置不低于1.8 米的不锈钢通风格栅围栏，设备与栅栏最小间距1米； - 3.格栅围栏下设不小于0.9米高的砌筑实体围堰并围堰刷白； - 4.设2个安全出口并配置不锈钢门，安全出口间距不小于气站最小边长； - 5.场地硬化，设备区域基础外地坪为 300mm 厚混凝土； - 6.设置排水沟，保证排水通畅，排水沟用不锈钢网盖板； - 7.液氧站至原管网对接须制定并执行不停气施工方案。 - 8.改扩建设计、施工符合采购文件技术参数要求和相关规范要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 接地与照明 | - 含液氧站照明系统且满足夜间紧急维修、充装需求； - 含液氧站接地，液氧储罐双点接地，接地电阻不大于 10 欧姆。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 充装泵电源点 | - 采购人指定上一级接驳电源箱，供应商负责从指定电源箱引电至充装泵供电点； - 电缆、不锈钢防雨电箱采购及安装。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 智能监控系统 | - 设置集中充液不锈钢主管道，每台储罐安装智能液位仪，实现压力、液位实时监控； - 提供远程液位监控设备及配套数据管理系统，支持采购人订货自动化、液位-压力数据移动终端即时监控，无需人为干预。 3.含主机、布线及软件系统等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 设施设备安装、调试 | - 1.4台5立方医用液氧罐、2台汽化器、减压阀组等设施吊装安装、调试。 - 2.液氧储罐充装口距离槽车尾端中心间距小于 4 米； - 3.储罐外壁与可燃物最小间距 6 米，储罐之间间距大于大罐直径的 0.75 倍。 - 4.改扩建设计、施工符合采购文件技术参数要求和相关规范要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢管 | 1.含4个液氧罐之间的不锈钢管、液氧罐与减压阀组之间的不锈钢管、液氧储罐充液延长管道等。 2.规格型号：φ45×2 .5 3.材质：06Cr19Ni10 4.处理方式：酸洗，脱脂 5.焊接方式：氩弧焊 6.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 7.管道保温。 | 米 | 60 |  |  |  |
| 9 | 低温截止阀 | 1.规格型号：DN40 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 低温安全阀 | 1.规格型号：DN15 2.压力过载保护 3.处理方式：脱脂、吹扫 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 排空阀 | 1.规格型号：DN20 2.材质：不锈钢 3.处理方式：脱脂、吹扫 | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 辅材 | - 管件、支架等 - 辅料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 验收与使用 | - 特检院监检和安全附件校验等； - 办理相关报批手续；取得特种设备使用证； - 液氧站操作规程、注意事项、管理制度、警示标识、等标识标牌的制作与安装，标牌材质为亚克力。 - 培训与移交。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |