采购文件
项目名称：六安市中医院
项目编号：LASZYY－HQ2026022
采 购 人：六安市中医院防雷检测服务项目
采购时间：2026年5月 

目录

3采购公告


采购需求
6
一、项目服务内容
7
二、报价要求
7
三、服务年限和履约保证金
7
四、服务要求
7
五、付款方式
9
六、服务考核办法
9
七、响应文件格式:
12
13附件一：报价单


14附件二：供应商基本信息


15附件三：无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函


17附件四：投标授权书


18附件五：响应情况表


     附件六：采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说和资料
19


采购公告
根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,对六安市中医院防雷检测服务项目进行采购。

一、项目名称：六安市中医院防雷检测服务项目
二、项目编号：LASZYY－HQ2026022

三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：1号楼5楼物流管理部开标室
六、参选文件递交截止时间：2026年5月29日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、履约保证金：本项目不收履约保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/
十、最高限价：2.6万元/年。
十一、采购方式:询价
十二、服务期限：服务期1年，年度考核合格后可续签下一年合同，最多续签2次，考核不合格不再续签。
十三、供应商资格条件

1.供应商须具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，持有三证合一的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.本项目的特定资格要求

（1）资质要求：①拟参加本项目的供应商须具备有效期内的雷电防护装置检测甲级资质证书（因医院属于人员密集公共场所且涉及液氧储存区域。提供证书扫描件加盖公章）；②拟参加本项目的供应商须具有类似防雷检测服务项目业绩经验。（提供类似防雷检测项目的合同复印件2份并加盖公章）。
（2）项目负责人：须具有中级工程师及以上职称（防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业），且为本公司员工。提供职称证书复印件、近3个月本单位为其社保缴费证明等相关资料并加盖公章。
（3）项目现场检测人员：项目现场检测人员至少2人，须持有省级气象学会颁发的防雷检测资格证件或等同有效资格证件、须持有低压电工、高处作业特种作业证（提供资格证件和特种作业证复印件并加盖公章）。以上人员必须是本单位缴纳职工基本养老保险的在职人员（提供近3个月本单位为其社保缴费证明资料并加盖公章）。
（4）供应商为省外检测单位，须按照安徽省当地相关规定完成信息登记或备案，纳入当地气象系统监管对象分类名录库管理（须提供备案资料或其他证明材料）。

4.本项目不接受联合体磋商。：

5.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派员工被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十四、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2026年5月29日下午15:00整；

2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼西后勤保障部。正本1份，副本2份，文件袋密封加章。
十五、联系事项：

采购咨询：六安市中医院后勤保障部    赵老师/陶老师
联系方式：0564-3597279/18326568940
六安市中医院

                                            2026年5月22日

采购需求
项目服务内容

医院现拥有一个本部，一个分院（霍邱县第六人民医院），一个中药制剂中心，一个社区卫生服务中心（凤凰桥社区卫生服务中心）。

六安市中医院本部包含1号楼、2号楼、3号楼及附属建筑，建筑面积共约21.53万平方米。1号楼2012年8月启用，2号楼2020年6月启用，3号楼2023年12月启用。

六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）位于霍邱县马店镇，包含门诊医技综合楼、宿舍楼及附属建筑，建筑面积共约6万平方米，于2021年6月启用。

六安市中医院中药制剂中心，位于六安市经济技术开发区元亨路与金凤路交叉路口，建筑面积1.28万平方米，于2024年10月启用。

凤凰桥社区卫生服务中心位于六安市裕安区西市街道，建筑面积约1000平方米。

服务内容：对六安市中医院本部、六安市中医院马店分院、六安市中医院中药制剂中心、凤凰桥社区卫生服务中心所有建筑物及相关设施的防雷装置进行检测。主体建筑及一般附属建筑相关设施防雷装置每年检测1次，液氧站、静电释放装置每半年检测1次；提供符合规范且经气象主管部门要求的检测报告；针对检测不合格项提供整改方案并完成二次检测。

二、报价要求
1、按院区分项报价，报价单价不得高于最高控制价，否则投标无效。报价包含辅材费、交通费、人工费、保险费、安装调试检测费、各种税费、资料费、售后服务费、二次检测费（若有）等完成项目服务应有的全部费用。

2、马店分院防雷检测服务合同与六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）单独签订。
三、服务年限和履约保证金

1、服务年限：服务期1年，年度考核合格后可续签下一年合同，最多续签2次，考核不合格不再续签。每年需在双方约定时间内完成检测任务并交付合格检测报告，确保无服务空窗期。

2、合同终止：成交供应商在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前三个月向院方提出书面申请，经采购人书面同意后方可终止合同。 因成交供应商不能保证工作质量或发生重大差错事故的，采购人可有权终止合同，成交供应商承担全部责任。

3、履约保证金：无
四、服务要求
1、供应商必须严格执行国家相关防雷技术规范，包括但不限于检测检查六安市中医院本部、六安市中医院马店分院、六安市中医院中药制剂中心、凤凰桥社区卫生服务中心及附属建筑的突出屋面金属物体防雷接地接闪器、引下线、均压环、避雷网格、户外空调及环网柜、门窗防侧击雷、外墙幕墙铝板、龙骨、楼内电梯机房、配电房、桥架、强电井、各级配电箱、控制箱、楼内弱电机房、弱电井、弱电信号箱、SPD等的接地及等电位等的规格、连接情况以及是否存在断裂，严重锈蚀等情；检测接地电阻、有关过渡电阻等；检查SPD的安装是否符合标准要求、外观是否正常。

2、检测前须向采购人报送检测方案，检测方案须包含检测人员安排（人证合一）、检测时间安排、检测设备安排、检测点位、检测标准、检测内容等。检测点位由供应商按照国家相关防雷检测标准，结合医院实际情况自行确定，但不少于550个点位。

3、防雷装置检查、检测过程中发现的问题，应向采购人出具书面的防雷整改意见书。整改意见书包括存在的问题，整改要求，依据的技术规范条目等主要内容。

4、常规检测：主体建筑及一般附属建筑相关设施防雷装置每年检测1次，液氧站、静电释放装置每半年检测1次；额外检测：配合采购人对质量存疑部位增加检测；服务响应：接到采购人指令后，48小时内到达检测现场。

5、需提供完整成果文件：年度防雷装置检测报告（含检测数据、现场图片、现场原始检测记录表等）。

6、所有成果需符合《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601）等规范最新版要求及项目需求。

7、检测成果须得到采购人认可，服务期间需与采购人充分沟通检测计划、进度及不合格项整改，需在3个工作日内提出科学合理的整改方案并报采购人，采购人完成整改后，需在7个工作日内进行二次检测，直至全部项目合格。
8、若检测合格项目在采购人或主管部门抽检中被鉴定为不合格，每发现1次扣罚合同价的50%；2次及以上不合格的，采购人有权终止合同，并将其列入建设主管部门、气象部门失信名单。

9、检测团队至少包含2名现场专业检测人员和1名项目负责人。现场专业检测人员须持有省级气象学会颁发的防雷检测资格证书或等同有效资格证件、须持有低压电工和高处作业特种证，人证合一。项目负责人须具有中级工程师及以上职称（防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业）。
五、付款方式

每年结算一次，在服务期内完成全部服务内容并提供相关纸质服务报告和合格的检测报告，采购人对当年检测服务情况进行考核，合格后由成交供应商开具完税发票，采购人在收到发票后一次性支付当年检测服务费(无息)。
六、服务考核办法
成交供应商须无条件接受供应商考核管理。按年度考核，考核结果与年度结算费挂钩，按年度支付相关费用。

年度考核总分100 分，80 分为及格分，90 分以下(不含 90 分) 每低 1 分扣罚 500 元； 85 分以 下(不含 85 分) 每低 1 分扣罚 1000 元。相应罚款从年度服务款中扣除。

考核不及格必须限时整改到位，如仍不整改到位的，采购人将单方面无条件终止合同。因成交供应商原因出现安全或质量事故，成交供应商承担全部责任。

六安市中医院防雷检测服务项目考核表（100分）

	被考核人
	

	考核周期
	
______年____月____日 — _______年____月____日 

	序号
	考核项目
	具体考核内容
	评分标准与细则
	分值
	得分

	1


	资质与合规性
(10分)
	1.1 检测机构资质
	具备气象主管机构颁发的雷电防护装置检测甲级资质证，资质在有效期内。资质不符一票否决（此项0分且总分按不合格处理）。
	4
	

	
	
	1.2 人员资格与持证
	检测人员须持有省级气象学会颁发的防雷检测资格证书或等同有效资格证件、须持有低压电工和高处作业特种证，人证合一。不符合一票否决（此项0分且总分按不合格处理）。
	3
	

	
	
	1.3 合同与合规手续
	服务合同、检测方案、等资料齐全，符合法规及采购人要求。缺少一项扣1.5分，缺两项及以上0分。
	3
	

	2
	检测设备与计量
(8分)
	2.1 设备配备完整性
	配备接地电阻测试仪、等电位测试仪、浪涌保护器测试仪、游标卡尺、测距仪等基础设备，每缺1种必备仪器扣1分。
	4
	

	
	
	2.2 仪器计量校准
	所有检测仪器均在法定计量检定有效期内，提供有效校准证书/标识。发现一台超期或未校准扣2分，扣完为止。
	4
	

	
	现场作业规范
(40分)
	3.1 安全文人员穿明作业
	作业戴安全帽、反光背心、绝缘鞋等防护用品，设置安全警示标识，无违章冒险操作。违反1项扣2分，发生安全事故总分归零。
	7
	

	
	
	3.2 检测流程与标准
	严格按照《建筑物防雷设计规范》GB50057、检测标准GB/T 21431执行，检测布点符合要求。流程严重偏离每次扣3分。
	9
	

	
	
	3.3 原始记录真实性
	现场原始记录表填写完整、真实、无涂改，数据可追溯。记录缺失或伪造该项扣8分，并追加处罚。
	9
	

	
	
	3.4 检测覆盖率与抽检比例
	接闪器、引下线、接地装置、SPD等抽检比例满足合同及规范要求，每少一个关键点位扣1分，最多扣6分。
	7
	

	
	
	3.5 问题沟通与配合度
	现场检测中积极配合采购人协调，及时反馈异常情况，服务态度良好。投诉1次扣2分，累计上限7分。
	8
	

	3
	检测报告质量
(30分)
	4.1 报告时效性
	现场检测结束后，规定时间内（一般5-7个工作日）出具正式检测报告。每延迟1天扣1分，最多扣6分。
	6
	

	
	
	4.2 报告内容完整性
	报告包含项目概况、检测依据、仪器设备、检测数据、结论及整改建议，无漏项。缺少必要章节每项扣2分。
	8
	

	
	
	4.3 数据准确性与结论
	数据计算、结论判定正确，与现场原始记录一致。每发现一处数据错误或结论偏差扣2分，严重错误该项0分。
	10
	

	
	
	4.4 报告规范性及签章
	报告格式统一，审核、批准签字盖章齐全，CA/公章有效。不符合规范每项扣2分。
	6
	

	4
	整改与闭环服务
(12分)
	5.1 隐患告知与整改建议
	检测不合格项及时书面告知，提供具体整改建议及法规依据。未及时通知扣3分，建议不清晰扣2分。
	4
	

	
	
	5.2 复检配合及效率
	采购人整改后，检测单位积极配合复检，响应时间≤48h，复检方案合理。响应不及时每次扣2分。
	4
	

	
	
	5.3 技术咨询服务能力
	提供防雷技术答疑、资料归档支持，客户满意度调查良好。接到有效投诉扣1-3分（按严重程度）。
	4
	

	得分
	

	     考核人意见（签字）
	

	       考核日期
	   

	备注
	年度考核总分100 分，80 分为及格分，90 分以下(不含 90 分) 每低 1 分扣罚 500 元； 85 分以 下(不含 85 分) 每低 1 分扣罚 1000 元。相应罚款从年度服务款中扣除。

2、本表依据《防雷减灾管理办法》及行业服务规范制定，一票否决情况（如无资质、重大安全事故）直接判定为不合格。
3、年度考核表中考核项目、具体考核内容、评分标准与细则、分值与此考核表保持一致，年度考核得分低于80分，判定年度考核为不及格，不再续签下一年合同。



七、响应文件格式
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	四
	投标授权书
	

	五
	响应情况表
	

	六
	采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	


附件一：                报价单

	序号
	名 称
	报   价
	最高限价

	1
	六安市中医院本部防雷检测服务
	       元/年。
	18000元/年

	2
	六安市中医院马店分院防雷检测服务
	元/年。
	4700元/年

	3
	六安市中医院中药制剂中心防雷检测服务
	元/年。
	2500元/年

	4
	凤凰桥社区卫生服务中心防雷检测服务
	元/年。
	800元/年

	     合计（元/年）
	
	最高限价合计： 26000元/年


注： 按院区分项报价，报价单价不得高于最高控制价，否则投标无效。报价包含辅材费、交通费、人工费、保险费、安装调试检测费、各种税费、资料费、售后服务费、二次检测费（若有）等完成项目服务应有的全部费用。

供应商盖章： 
日期：  年   月   日

附件二：
供应商基本信息
（有效期内的营业执照）
附件三：
无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 供应商盖章： 
日期：  年   月   日
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
                                             供应商盖章： 
日期：  年   月   日
附件四：
投标授权书
  （投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加：六安市中医院防雷检测服务项目采购活动（项目编号：LASZYY－HQ2026022），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：
授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）
供应商盖章： 
日期：  年   月   日
附件五：
响应情况表

	按采购文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	采购文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	技术响应
	“一、项目服务内容”、“四、服务要求”
	
	

	2
	付款响应
	“五、付款方式”
	
	

	3
	服务期响应
	“三、服务年限和履约保证金”
	
	

	4
	其他
	“二、报价要求”、“六、服务考核办法
	
	


注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。供应商若不填写此表，视为无偏离或正向偏离和完全响应。
      供应商盖章： 

日期：  年   月   日

附件六：

     (采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说和资料)


