   附件1：六安市中医院配电房电力设备预防性试验服务项目初步参数论证征集意见表  

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                      
  报价（元/年/次）：                 
备注：
按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□    zyyzwk2020@126.com      
1、 响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料。表中标注的须供应商填写的类似项目业绩情况，请填写。）
2、 请供应商认真通读以下项目概况和参数结构表的内容，然后填报响应情况。如有其他合理建议，填写建议修改指标（内容）。
一、项目概况
为提高我院供电安全稳定性，拟采购一家有资质单位，对我院本部1、2、3号楼配电房、制剂中心配电房、马店分院配电房的高低压电气设备进行预防性试验检测（马店分院单独签订合同）。具体检测内容包含高压柜真空断路器试验、变压器试验、避雷器试验、母线试验、微机保护装置试验，高压电缆试验，还包含配电房直流屏试验、配电房接地试验，具体详见清单，每年检测完成后，提供试验检测报告及试验检测问题分析解决报告，满足采购人要求和供电公司相关检查要求。 
第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	
响应情况
	
建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为为★
	
	
	

	

1、
	


一、资格条件
	1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；‌
	
	
	
	

	
	
	2、具有以下资质之一：
①老证：具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中承装类、承修类和承试类均满足五级及以上。须提供相关证书影印件加盖公章。
②新证：具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中承装类、承修类和承试类均满足三级（10千伏以下）及以上。须提供相关证书影印件加盖公章。
	
	
	
	

	
	
	3.具有行政主管部门颁发的安全生产许可证。
	
	
	
	

	
	
	4、已完成至少1个类似项目（类似项目是指，高低压变配电设备预防性试验相关项目），需提供合同协议书及完工证明材料复印件盖公章。完工证明材料包括但不限于检测报告、完工验收报告(有业主签字确认）、供电公司出具的检测报告备案表（若有）。
	
	
	
	

	
	
	5、供应商拟派的试验检测人员至少有4人具有特种作业操作证（其中至少有2人具有高压电工证，至少有2人具有电气试验作业证）。项目负责人须具备高压电工证或电气试验操作证和电气工程师中级及以上职称。提供人员证书复印件证明材料并加盖公章。
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	

2、
	
二、类似项目业绩情况
	类似项目业绩1~3个，业绩越多，业绩得分越多，有3个类似项目业绩得满分。投标时须提供业绩合同原件复印件加盖供应商公章佐证材料。
	
	供应商相关类似项目业绩数量情况（请填写）：



	
	

	















3、
	















三、试验服务要求
	1、试验检测依据包含DL/T 596—2021《电力设备预防性试验规程》及DL/T 584—95 3～110kV《电网继电保护装置运行整定规程》、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016、《国家电网公司电力安全工作规程》、设备制造厂提供的技术说明书和试验要求、其他相关行业标准关于对配电房高低压电气设备进行试验检测的规定等。
	
	
	
	

	
	
	2、试验检测人员须经专业培训并取得高压电工证、电气试验作业证等检测试验相关证件材料。
	
	
	
	

	
	
	3、各供应商在投标前，建议前往本项目配电房进行勘察，一旦中标后签订合同时和履约过程中，不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加合同价款或者索赔的要求。
	
	
	
	

	
	
	4、试验检测所使用设备经法定计量机构校准/检定，在有效期内，提供设备校验证明材料。
	
	
	
	

	
	
	5、试验检测开始前，结合项目现场，按采购人计划停电或部分停电时间制定科学有效的且详细的试验检测方案。方案包含人员安排、人员资格证书情况、试验检测依据标准、试验检测步骤、试验检测内容、试验检测工期、风险辨识、风险管控措施、应急处置措施等。
	
	
	
	

	
	
	6、试验检测开始前，供应商试验负责人组织试验人员熟悉配电房内设备情况及设备二次接线图纸，熟悉实验内容及注意事项，严格执行试验标准；实验器材摆放整齐，保持环境卫生；最迟试验检测开始前三天，准备好所需试验材料、设备，并检查是否安全合格并高低压设备专业维修人员到场。
	
	
	
	

	
	
	7、试验检测开始前，须与市电网供电调度运行中心、变电所、线路抢修班、开关柜厂家等各部门进行衔接，负责具体各部门协调及人员安排，需确定在试验阶段与市电网协调负责人。
	
	
	
	

	
	
	8、试验检测时，严格执行两票三制，停电、验电、接地、挂牌、监护到位。作业前安全交底，现场设立警戒区，配合合格且在有效期的绝缘手套、绝缘靴、验电笔等进行操作。
	
	
	
	

	
	
	9、试验检测时，试验数据实时记录、双人复核，严禁伪造数据。接受采购人咨询，并协助采购人评估其检测项目是否符合相关要求。试验原始记录、报告、仪器校准证书、人员证件复印件，归档备查。
	
	
	
	

	
	
	10、试验检测过程中，供应商在检测过程中应遵守国家及当地政府的有关安全、文明作业法规、 制度和规定，作好安全防护措施，确保作业人员和其他人员的安全。在检测过程中所造成的一切安全事故及造成的所有经济损失均由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。因供应商检测试验方法不正确，操作不规范造成设备损坏，供应商负责免费维修或更换。
	
	
	
	

	
	
	11、试验检测所有工作完成后，10个工作日内出具正式试验检测报告、试验检测问题分析解决报告，数据合规、结论明确。出具正式胶装报告前，需提交电子版至采购人审核，若未达到采购人要求，采购人将不予支付任何服务费用。
	
	
	
	

	



4、
	


四、服务期限
	一年，期满前经采购人考核合格的可续签下一年合同，最多可续签两次，考核不合格不再续签。在当年次服务期内，采购人根据实际需要来决定是否由供应商进行当年次配电房电力设备预防性试验服务，若不进行则不产生服务费用。
	
	
	
	

	


5
	
五、结算方式 
	
按被检测设备名称、数量来据实结算。签订合同后，供应商在服务期内完成合同内全部服务内容并提供采购人认可的试验检测服务报告、试验检测问题分析解决报告和结算报审单供采购人审计部门审核，由供应商按审核结算价款开具发票，采购人在收到发票后3个月内一次性支付当年次检测服务费(无息)。
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六、试验内容
	1.干式变压器：
①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。
	
	
	
	

	
	
	2. 高压开关柜：
①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。
	
	
	
	

	
	
	3. 高压开关柜（进出线电缆）：
①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。
	
	
	
	

	
	
	4. 接地装置试验：
①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。
	
	
	
	

	
	
	5. 直流屏
①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等。
	
	
	
	



第二部分：报价清单（请填写）
按清单项报价，不得超过单价控制价，否则投标无效。报价应含检测试验费、设备费、材料费、人工费、资料费、交通费、利润、税费等一切相关费用。
	
	六安市中医院配电房电力设备预防性试验服务项目报价表

	一、六安市中医院1号楼配电房（1个高低压配电房，2012年8月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元/年/次）
	小计（元/年/次）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	2 
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	1250kVA
	2 
	台
	
	
	

	3 
	高压开关柜
	10kV
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台
	
	
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	4 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	6 
	根
	
	
	引自3号楼高压配电房高压电源进线电缆2根，配电房内部高压柜至变压器共4根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	5 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1 
	项
	
	
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	6
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等。

	小计 （元/年/次）：
	

	二、六安市中医院2号楼配电房（1个高低压配电房，2020年6月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元/年/次）
	（元/年/次）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	1
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	1000kVA
	2
	台
	
	
	

	3 
	高压开关柜
	10kV
	8
	















台
	
	
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验；1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	4 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	5
	根
	
	
	引自3号楼高压配电房高压电源进线电缆2根，配电房内部高压柜至变压器共3根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	5 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	
	
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	6
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	小计 （元/年/次）：
	

	三、六安市中医院3号楼配电房设备（1个高压配电房，2个低压配电房，2023年11月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元/年/次）
	小计（元/年/次）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	2 
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	1250kVA
	2 
	台
	
	
	

	3 
	干式变压器
	500kVA
	2 
	台
	
	
	

	4 
	高压开关柜
	10kV
	21
	















台
	
	
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	5 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	6 
	根
	
	
	高压柜至变压器电缆共6根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	6 
	接地装置试验
	1个高压配电房，2个低压配电房分别系统性检查、检测
	1 
	项
	
	
	①检查每一个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	7
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	小计  （元/年/次）：
	

	四、六安市中医院放疗中心楼配电房（1个低压配电房，2012年8月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元/年/次））
	小计（元/年/次）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	500kVA
	1
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	4
	根
	
	
	引自1号楼配电房高压电源进线电缆2根，配电房内部高压柜至变压器共2根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	3 
	接地装置试验
	1个低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	
	
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	4
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	小计  （元/年/次）：
	

	五、六安市中医院中药制剂中心配电房（1个高低压配电房，2024年10月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元/年/次）
	小计（元/年/次）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1250kVA
	2
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	高压开关柜
	10kV
	5
	台
	
	
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	3 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	2
	根
	
	
	配电房内部高压柜至变压器共2根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	4 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	
	
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	5
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	小计  （元/年/次）：
	

	六、六安市中医院马店分院（1个高低压配电房，2021年6月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元/年/次）
	小计（元/年/次）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	3
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	800kVA
	1
	台
	
	
	

	3 
	高压开关柜
	10kV
	16
	台
	
	
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	4 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	4
	根
	
	
	配电房内部高压柜至变压器共4根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	5 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	
	
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	6
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	小计  （元/年/次）：
	

	合计报价 
 （元/年/次） ：
	  一+二+三+四+五+六
	 


注 ： 
1.计量柜、电网高压入户电缆不在检测范围；                                                                                                                         2.每年对配电房设备进行一次预防性试验 ，并出具试验报告 。                                                      
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