   附件1：六安市中医院净化空调过滤器耗材配送服务项目初步参数论证征集意见表  

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
报价：                                 
备注：
按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□    zyyzwk2020@126.com      
1、 响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料。表中标注的须供应商填写的类似项目业绩情况，请填写。）
2、 请供应商认真通读以下项目概况和参数结构表的内容，然后填报响应情况。
3、 如有其他合理建议，填写建议修改指标（内容）。
1、 项目概况
服务期内，对六安市中医院本部、中药制剂中心空调过滤器进行多批次配送，据实结算。特别的，针对高效过滤器，配送商应在收到采购人供货要求后15个日历天内按需配送货到位，并完成安装、调试等全部工作，并提交一份完整的系统测试报告交付采购人进行验收。
第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	
响应情况
	
建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为为★
	
	
	

	

1、
	

一、资格条件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	
	
	
	

	2、
	
二、报价要求
	
单价包括材料费、包装费、运输费税费等所有费用。特别的，针对高效过滤器还包含安装费、调试费、检测费。
	
	


	
	

	3、
	
三、服务期限
	服务期1年，年度考核合格后可续签下一年合同，最多续签2次，考核不合格不再续签。。
	
	
	
	

	



4、
	
四、材质要求
	1、须符合最新国家标准《GB-T13554-2025空气过滤器》和《GB-T 13554-2020高效空气过滤器》规范，产品须为原厂全新未使用过的产品:高效过滤器每只产品出厂前均按EN1822-2009标准逐台扫描检测并提供工厂实测报告，对产品质量做到可追溯管控，提供产品出厂检测报告，合格证及材质报告;产品具有CAL、CMA检验报告、ISO认证，提供有效期内的检验报告、认证证书原件扫描件;提供加盖生产厂家公章的产品说明书、样本、技术白皮书(须加盖生产厂家公章，否则不予认可)、整体洁净度检测报告及相关部门出具的产品质量和安全标准证明资料(原件扫描件)。
2、初效过滤器（G4）外框采用高强度铝合金材质，内部为子母龙骨框架，滤材为可清洗式无纺布滤材，分布均匀;要求美观坚固，可反复冲洗使用 。
3、中效过滤器（F8、F7、M5）外框采用高强度铝合金材质，滤材为合成纤维，要求阻力低、效率稳定、不可燃、安全环保。
4、中效过滤器（F9）外框采用abs树脂材质(厚度不小于25MM)，滤材为合成纤维，要求阻力低、效率稳定、不可燃、安全环保。
5、回风过滤器（G4）采用高强度铝合金外框(两面铝网)，滤芯材质G4过滤棉质，方便更换，耐冲洗。
6、亚高效过滤器（H10)采用ABS树脂外框，超细防水玻璃纤维滤纸，V型结构;聚氨酯密封胶密封。
7、高效过滤器（H14)采用高强度铝合金外框，超细防水玻璃纤维滤纸，滤纸材料需提供材质证明文件;铝箔隔板、聚氨酯密封胶密封，初始阻力≤220pa，折距≧5mm。有效地抑制滤纸上有机物的滋生，过滤微粒0.3um，效率≥99.995% 。
8、普通空调回风网采用高强度铝合金外框，滤芯材质尼龙网(双层)且可以反复使用，耐冲洗。

	
	
	
	

	5.
	五、质量要求
	1、配送商须提供全新、未经使用的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，提供产品出厂检测报告，合格证及材质报告，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件规定的质量要求和技术指标与出厂标准。
3、货物质量出现问题，配送商按《产品质量法》的规定负责包退换，费用由配送商负担，采购人有权到配送商生产场地检查货物质量和生产进度。
4、货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，配送商应负责修理，但费用由采购人负担。
5、质保期自送货验收合格之日起开始计算，在此期间若因产品质量出现问题，配送商免费更换维修;若因产品超寿命使用致使阻力达到最大限值，配送商应提醒招标人进行耗材的更换。
	
	
	
	

	6
	六、质保期及售后要求
	1、项目内货物的免费保修1年，自验收合格之日始计算免费保修期。免费保修范围含所有零部件，包括须定期更换零部件;若验收不合格采购人拒绝并收货并原路退回，配送商承担一切损失。
2、在免费保修期内，均能享受配送商提供的免费维修服务，如有质量问题，在接到报修通知后2小时内做出响应,24小时到达用户现场予以维修;保修期满后只收取更换配件费用，无其他费用。
3.配送商有经过专门培训过的售后服务人员，可以配合厂家工程师，也可独立的进行在保修期内的免费维修服务，以及免费保修期后的有偿终身保养和免费的简单维修。
	
	
	
	

	7
	七、配送要求、入库、SPD管理费
	1、收到采购人供货要求后，配送商需按采购人要求先提供部分规格的样品供采购人验收，样品验收合格经双方纸质确认后方可大批量生产供货，所供货物质量需满足招投标文件要求并和同规格样品一致，否则采购人可拒绝收货，由此造成的损失由配送商承担。
2、初、中效过滤器、亚高效、回风过滤器配送商应在收到采购人供货要求后15个日历天内供货(按需供货)到位并进行验收;
3、高效过滤器配送商应在收到采购人供货要求后15个日历天内供货(按需供货)到位，并完成安装、调试等全部工作，并提交一份完整的系统测试报告交付采购人进行验收，安装调试过程中的安全责任由配送商负责，如造成人员伤亡或财产损失均由配送商承担责任。货物的交货及安装地点:六安市中医院、六安市中药制剂中心。配送商遵照成交单价(交钥匙价，包含与项目运行相关的一切费用)按需供货并将原有的高效拆除、清理外运，配送商将新高效安装完成后应在采购人见证下进行相应洁净区域的空气质量检测，并在7日历天内向采购人出具达标检测报告，配送商未在规定时间内向采购人出具达标检测报告视同验收不合格。
4、配送商需无条件自行支付医院第三方SPD管理系统（物资智能物流管理系统）的管理费用（与医院结算金额的1.7％）。
	
	
	
	

	
	八、付款方式
	合同期限内，配送商根据医院实际需求分批供货，货物到场后进行报验，经医院相关部门组织验收，验收合格后按要求办理入库手续，每季度根据实际供货数量及成交单价据实结算。

	
	
	
	


2、 报价
一、耗材清单
	名称
	效率
	序号
	规格型号
（单位MM）
	数量
(个)
	报价单价（元）
	报价合价（元）
	使用位置

	初效过滤器
	G4
	1
	595*595*96
	42
	
	
	ICU、供应室

	
	
	2
	595*290*96
	36
	
	
	ICU、供应室

	
	
	3
	290*290*96
	24
	
	
	ICU

	
	
	4
	595*595*46
	150
	
	
	手术室、会议室、门诊大厅、病理科、生殖中心

	
	
	5
	595*492*46
	80
	
	
	制剂中心、手术室、生殖中心、病理科

	
	
	6
	592*287*46
	10
	
	
	生殖中心

	
	
	7
	595*290*46
	60
	
	
	手术室、静配中心
、病理科、生殖中心

	
	
	8
	600*342*46
	24
	
	
	静配中心

	
	
	9
	492*492*46
	12
	
	
	手术室、生殖中心

	
	
	10
	492*290*46
	4
	
	
	手术室

	
	
	11
	495*392*46
	12
	
	
	慢性病药房

	
	
	12
	495*692*46
	24
	
	
	普通新风

	
	
	13
	500*442*46
	36
	
	
	静配中心

	
	
	14
	810*360*46
	22
	
	
	静配中心中心

	
	
	15
	310*310*46
	30
	
	
	生殖中心、静配中心

	
	
	16
	415*258*46
	88
	
	
	生殖中心

	
	
	17
	562*365*46
	64
	
	
	生殖中心

	
	
	18
	516*315*46
	28
	
	
	生殖中心、静配中心

	
	
	19
	455*305*46
	16
	
	
	生殖中心

	
	
	20
	493*450*46
	2
	
	
	制剂中心

	

	









中效过滤器
	F8
	21
	595*595*300*6P
	100
	
	
	手术室

	
	
	22
	592*592*534*8P
	36
	
	
	ICU、供应室

	
	
	23
	592*287*534*4P
	12
	
	
	ICU、供应室

	
	
	24
	490*290*381*4P
	12
	
	
	制剂中心、病理科

	
	
	25
	592*287*534*8P
	24
	
	
	ICU、供应室

	
	
	26
	592*592*381*8P
	60
	
	
	病理科

	
	
	27
	592*287*381*6P
	36
	
	
	静配中心、病理科、制剂中心

	
	
	28
	592*490*381*6P
	42
	
	
	静配中心、病理科、制剂中心

	
	
	29
	490*490*381*5P
	36
	
	
	静配中心

	
	
	30
	287*287*381*4P
	2
	
	
	制剂中心

	
	F7
	31
	592*592*381*6P
	48
	
	
	生殖中心

	
	
	32
	592*490*381*6P
	60
	
	
	

	
	
	33
	592*287*381*6P
	30
	
	
	

	
	
	34
	490*490*381*5P
	12
	
	
	

	
	M5
	35
	592*490*381*8P
	10
	
	
	制剂中心

	
	
	36
	592*592*381*8P
	24
	
	
	

	
	
	37
	287*287*381*4P
	2
	
	
	

	
	
	38
	287*592*381*4P
	8
	
	
	

	
	
	39
	287*490*381*4P
	3
	
	
	

	
	
	40
	592*287*381*8P
	6
	
	
	

	
	
	41
	490*592*381*5P
	1
	
	
	

	
	F9
	42
	592*592*600*7P
	24
	
	
	手术室

	

	回风过滤器
	G4
	43
	820*320*11
	42
	
	
	手术室

	
	
	44
	820*122*11
	5
	
	
	

	
	
	45
	400*400*11
	24
	
	
	手术室、ICU

	
	
	46
	504*504*11
	4
	
	
	手术室

	
	
	47
	1100*505*11
	14
	
	
	

	
	
	48
	722*172*11
	20
	
	
	ICU

	
	
	49
	1102*154*11
	14
	
	
	

	
	
	50
	822*322*11
	2
	
	
	

	

	亚高效过滤器
	H10
	51
	592*592*292
	20
	
	
	手术室、病理科、ICU

	
	
	52
	592**490*292
	14
	
	
	病理科

	
	
	53
	490*490*292
	6
	
	
	病理科

	
	
	54
	287*592*292
	6
	
	
	病理科、ICU

	

	高效过滤器
	H14
	55
	
320*320*220
	70
	
	
	手术室、静配、病理科、供应室、生殖中心、制剂中心

	
	
	56
	
484*484*220
	80
	
	
	手术室、静配、病理科、供应室、生殖中心、制剂中心

	
	
	57
	630*630*220
	30
	
	
	手术室、静配、供应室、生殖中心、制剂中心

	
	
	58
	610*305*292
	66
	
	
	手术室

	
	
	59
	     945*630*220             
	1
	
	
	制剂中心

	

	普通空调回风网

	-
	60
	745*145*4
	10
	
	
	各楼层风管机回风口用

	
	
	61
	558*256*10
	10
	
	
	

	
	
	62
	659*256*10
	10
	
	
	

	
	
	63
	760*256*10
	10
	  
	
	

	
	
	64
	860*256*10
	10
	
	
	

	
	
	65
	1157*256*10
	10
	
	
	

	
	
	66
	1156*754*10
	2
	
	
	

	总价
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